重庆康明斯发动机有限公司

Chongqing Cummins Engine Co., Ltd.

工位作业倒计时提醒系统

系 统 解 决 方 案

有线组网 · IT合规版 · 交钥匙实施

| 项 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 工位作业倒计时提醒系统（KVA/KVP生产线） |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 重庆康明斯发动机有限公司 两江工厂 |  |  |  |  |
| 实施范围 |  | KV装配线 35个工位 + KV涂装线 5个工位，共计 40台显示屏 |  |  |  |  |
| 实施周期 |  | 合同生效且接到甲方开工通知起 120 日历天 |  |  |  |  |
| 质保承诺 |  | 终验收完成后 1 年质保服务(详见 §11.3 与附件 D),响应 4h / 到场 24h(按自然时) |  |  |  |  |
| 文件编号 |  | CCEC-CT-2026-002 |  |  |  |  |
| 版 本 |  | V8.4.1（技术方案） |  |  |  |  |
| 日 期 |  | 2026年5月 |  |  |  |  |
| 40工位全覆盖 | 有线全程组网 |  | 工业网关+VLAN | 端到端 ≤200ms | 三色预警+语音 | 120天交付 |
| KVA 35 + KVP 5 | 稳定可靠零依赖 |  | 工业网关三层VLAN | PLC采集 <100ms | 绿/黄/红/闪烁 | 交钥匙实施 |

目  录

一、项目概述

1.1 项目背景

1.2 建设目标

1.3 工位清单（40个）

1.4 项目交付物清单

二、系统架构设计

2.1 总体架构

2.2 网络拓扑设计

2.2.1 网络分区规划

2.2.2 VLAN扩展机制

2.2.3 扩展能力设计

2.2.4 网段扩展对照表

2.2.5 VLAN与采集服务部署步骤

2.3 软件系统架构

2.4 通信协议设计

2.5 数据流转设计

三、核心设备选型方案

3.1 边缘数据采集端（研华工控机）

3.2 工位显示屏选型

3.3 网管型交换机（西门子 SCALANCE）

3.4 P606工位RFID特殊配置

3.5 电气与布线配套设备

3.6 PLC及电气通用要求承诺

四、软件系统方案

4.1 核心功能模块

4.2 倒计时显示逻辑

4.3 软件技术栈

4.4 IT合规要求完整落实

4.4.1 信息安全要求

4.4.3 数据集成要求

4.4.4 IT其它要求

五、系统可靠性与安全设计

5.1 高可用设计

5.2 数据安全设计

5.3 异常处理机制

六、公司资质与人员承诺

6.1 公司资质承诺

6.2 项目经理承诺

6.3 HSE承诺

七、项目实施计划（120天）

7.1 总体里程碑

7.2 关键路径风险管控

八、培训方案

8.1 培训安排

8.2 培训组织要求

九、验收标准与售后服务

9.1 验收标准

9.2 售后服务承诺

十、技术规格响应总表

承诺与声明

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景

重庆康明斯发动机有限公司（CCEC）两江工厂KVA装配线与KVP涂装线生产多种发动机机型，各机型标准节拍（Cycle Time，CT）存在显著差异。当前作业人员在工位上无法实时感知当前机型的标准节拍要求及剩余作业时间，导致节拍管控困难、生产效率波动、质量风险增加。

为解决上述问题，CCEC计划在KV装配线、KV涂装线全部40个人工工位安装工业宽屏倒计时显示屏，通过实时采集PLC到站发动机SO号、ESN号，自动匹配机型标准CT并倒计时显示，配合三色预警与语音提醒，帮助操作人员精准把控作业节奏，提升整线生产效率与节拍一致性。

## 1.2 建设目标

本系统的核心建设目标包括以下五个维度：

● 全覆盖：100% 覆盖40个工位（KV装配线35个 + KV涂装线5个），实现倒计时可视化管理，消除节拍信息盲区。

● 高实时：全有线组网，PLC数据采集延迟 < 100ms，显示屏刷新延迟 < 200ms，为操作人员提供实时准确的节拍信息。

● 强预警：颜色分级预警（绿→黄→红→红色闪烁）配合语音提示（≤60分贝），阈值可配置，适应不同产线管理要求。

● IT合规：全面满足CCEC IT安全要求，包括AD/SSO集成、TLS 1.2/1.3加密、漏洞扫描、日志审计等。

● 交钥匙：整体方案设计、设备采购与制造、现场安装调试、系统集成、试运行、用户培训、终验收一体化交付。

## 1.3 工位清单（40个）

本项目覆盖KV装配线35个工位（A工位、Z601）及KV涂装线5个工位（P工位），共计40台显示屏。完整工位清单（含11个无显示屏的Z系列辅助站点）如下：

| 序号 | 工位 | 显示屏 | 序号 | 工位 | 显示屏 | 序号 | 工位 | 显示屏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A601 | 1 | 18 | A629 | 16 | 35 | A645 | 29 |
| 2 | Z601 | 2 | 19 | A631 | 17 | 36 | Z645 | — |
| 3 | A602 | 3 | 20 | A632 | 18 | 37 | A646 | 30 |
| 4 | A604 | 4 | 21 | A633 | 19 | 38 | Z646 | — |
| 5 | A605 | 5 | 22 | A634 | 20 | 39 | A647 | 31 |
| 6 | A612 | 6 | 23 | A635 | 21 | 40 | A648 | 32 |
| 7 | A613 | 7 | 24 | Z635 | — | 41 | Z648 | — |
| 8 | A616 | 8 | 25 | A636 | 22 | 42 | A649 | 33 |
| 9 | A618 | 9 | 26 | A639 | 23 | 43 | Z649 | — |
| 10 | A619 | 10 | 27 | A640 | 24 | 44 | A650 | 34 |
| 11 | A623 | 11 | 28 | Z640 | — | 45 | Z650 | — |
| 12 | Z623 | — | 29 | A641 | 25 | 46 | A652 | 35 |
| 13 | A624 | 12 | 30 | Z641 | — | 47 | P602 | 36 |
| 14 | A625 | 13 | 31 | A642 | 26 | 48 | P606 | 37 |
| 15 | Z625 | — | 32 | A643 | 27 | 49 | P609 | 38 |
| 16 | A626 | 14 | 33 | A644 | 28 | 50 | P612 | 39 |
| 17 | A627 | 15 | 34 | Z644 | — | 51 | P616 | 40 |

显示屏列：数字代表显示屏编号；"—"表示该工位不安装显示屏（11个Z系列辅助站点不装显示屏，仅作产线节点）。

★ P606工位PLC未集成RFID到站读取，需额外安装西门子 RF620R 读写器（6GT2811-5BA00-1AA0，FCC认证）+ RF620A 天线（6GT2812-1EA01）+ 专用线缆（6GT2815-0BN40），乙方负责 RFID 硬件采购、安装、布线、网络接入与本系统应用层对接;甲方负责 PLC 程序授权、RFID 数据点位定义与最终调试确认;双方按签署的《PLC 数据接口协议文档》联调,以双方签字记录作为 P606 工位的子系统验收依据。

## 1.4 项目交付物清单

根据技术要求§1.5.3，本项目最终交付以下全套资料与设备：

| 类别 | 交付内容 |
| --- | --- |
| 硬件设备 | 40台工位显示屏、研华工控机、西门子网管交换机、RFID读写头、控制柜、网络机柜及全部辅材 |
| 软件系统 | 系统正版安装包、Web管理平台、显示屏客户端App、源代码 |
| 技术文档 | 系统拓扑图、网络结构图、电气接线图、端子图、IO表、PLC通讯点表 |
| 用户文档 | 操作手册、维护手册、使用说明书、数据字典 |
| License证明 | 乙方负责提供的软件正版License文件（详见§4.4License责任分工说明） |
| 竣工资料 | 竣工图纸、设备清单、配置文件、培训记录、终验收报告 |

# 二、系统架构设计

## 2.1 总体架构

【V8.0 工业级架构升级说明】本系统在 V8.0 升级为 7 层工业级架构(L1 PLC 现场层 → L2 工业边缘网关层 → L3 边缘采集层 → L4 缓存队列层 → L5 业务服务层 → L6 WebSocket 推送层 → L7 工位显示终端层),完整描述详见 §11.8 工业级架构强化设计。下列原 5 层架构表为基础逻辑视图,与 7 层架构在 L3-L7 层完全对应。

系统采用五层架构与全有线组网设计，数据从现场设备层单向流向管理平台层，管理指令双向下达，各层职责清晰、解耦独立：

| 层级 | 名称 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| 第一层 | 现场设备层 | 各工位PLC（含P606 RFID读写头），产出发动机到站/离站信号、SO号等原始数据 |
| 第二层 | 边缘计算层 | 研华工控机(IPC-610L),运行 PLC 通信服务、CT 计算引擎、Redis 本地缓存、业务服务、Web 管理平台;正式业务数据库 Oracle 由甲方 IT 提供,乙方通过 JDBC 对接 |
| 第三层 | 网络层 | 西门子SCALANCE网管交换机群，提供VLAN隔离、有线接入、网络管理 |
| 第四层 | 工位显示层 | 40台工业宽屏显示终端，通过WebSocket接收推送，实时显示倒计时与颜色预警 |
| 第五层 | 管理平台层 | Web管理平台（B/S架构），提供CT维护、数据查询导出、报表分析、系统配置等功能 |

## 2.2 网络拓扑设计

★ V8.0 升级提示:本系统在 V8.0 采用工业边缘网关 + VLAN 物理隔离架构作为正式实施架构,引入研华 EKI-1528I 工业网关实现 PLC 控制网、显示屏推送网、IT 管理网三层 VLAN 物理隔离与 ARP 防护,工控机不启用 IP Forward,不承担跨网段路由转发,仅通过授权采集服务进行数据采集和应用层推送。本节为架构概述,完整设计参见 §11.8.1 网络架构。

系统采用全有线组网方案,采用工业边缘网关 + 西门子 SCALANCE 网管交换机 + VLAN/ACL 隔离架构。PLC 控制网、显示屏推送网、IT 管理网三网分区独立,工控机不启用 IP Forward,不承担跨网段路由转发,仅通过授权采集服务进行数据采集和应用层推送。研华工控机自带两个千兆网口(eth0、eth1),另通过扩展一张 PCIe 千兆网卡新增第三网口(eth2)。具体网口分工如下:第一物理网口(eth0)接入 PLC 采集 VLAN(VLAN 10),通过工业边缘网关实现各 PLC 子网段的 VLAN 物理隔离与受控路由;第二物理网口(eth1)接入显示屏推送 VLAN(VLAN 20),通过 SCALANCE 网管交换机划分;第三物理网口(eth2,扩展网卡)接入 IT 管理 VLAN(VLAN 30),实现 Web 管理平台访问、AD/SSO 认证及远程运维等企业内网通讯。三层 VLAN 默认禁止互通,仅在工控机边缘采集服务上做受控数据中转,确保生产网络与办公网络物理隔离、互不干扰。完整 VLAN 规划、ACL 策略、ARP 防护与广播抑制详见 §11.8.1 网络架构。

现场PLC双网口（X1/X2）分工与采集网接入：经现场勘察确认，甲方KVA/KVP产线现有PLC为西门子SIMATIC S7-1500 CPU 1517F-3 PN/DP（订货号6ES7 517-3FP00-0AB0，固件V2.6），具备X1、X2两个独立PROFINET接口及一个PROFINET/PROFIBUS DP扩展接口，现场实测两个PN口均已投入使用：X1口接入甲方生产控制网（实测128.10.40.x网段），X2口接入甲方生产监控网（实测172.20.216.x网段）。本方案采用"X1口接入"的采集策略：工控机采集网段接入PLC X1口所在的128.10.40.x生产控制网段，由甲方IT在该网段内为本项目分配独立IP段（示例KV装配线PLC通信采用128.10.40.100~149，KV涂装线PLC通信采用128.10.40.150~199；具体PLC数量、子网段划分及IP分配以甲方IT现场审批的IP规划表为准，§2.1.15。注：实际现场可能存在多个PLC子网段，PLC数量与工位数量不等）。X1口为CPU 1517F-3 PN/DP的PROFINET IRT接口（带2端口集成交换机P1R/P2R），其中一个空闲端口可直接接入工控机或经由PLC侧XC216交换机汇聚，无需新增物理线路。此策略的优势：①数据采集语义清晰，从生产控制网读取生产数据合乎逻辑；②X2监控网保持原状，不占用监控网IP资源；③通过工业边缘网关在 PLC 采集 VLAN 内实现产线逻辑隔离及子网段受控路由；④S7协议读取PLC DB块为只读操作，不修改PLC程序与运行参数，对生产控制网零影响；⑤如后续新增PLC，乙方承诺同样选型CPU 1517F-3 PN/DP保持与现场一致。本方案所涉IP地址最终均以甲方IT部门审批为准，严禁擅自占用其他设备IP。

图 2-1  系统网络拓扑图（全有线组网·工业边缘网关+VLAN隔离架构）

### 2.2.1 网络分区规划

| 网段名称 | IP范围 | 承载业务 | 管理设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装配线PLC控制网 | 128.10.40.100~149（客户待定） | KV装配线PLC通信 | 工业边缘网关 VLAN 接口 + 工控机 eth0 采集网口（VLAN 10） |
| 涂装线PLC控制网 | 128.10.40.150~199（客户待定） | KV涂装线PLC通信 | 工业边缘网关 VLAN 接口 + 工控机 eth0 采集网口（VLAN 10） |
| 显示屏内网网段 | 192.168.30.x（客户待定） | 40台工位显示屏WebSocket推送 | 西门子SCALANCE网管交换机 |
| IT管理网段 | 由甲方IT统一分配 | Web管理平台 / AD/SSO认证 / 远程运维 | 工控机 eth2（扩展网卡） → 接入CCEC现有IT网络 |

### 2.2.2 VLAN扩展机制

本方案采用工业边缘网关 + SCALANCE 网管交换机的 VLAN 隔离扩展机制。统一 VLAN 编号规划如下:VLAN 10 为 PLC 采集汇聚主 VLAN;VLAN 11~17 为按 PLC 子网段划分的子 VLAN(具体编号以甲方 IT 审批为准);VLAN 20 为显示屏推送网;VLAN 30 为 IT 管理网。各 VLAN 默认禁止互通,由工业边缘网关在硬件层面完成跨 VLAN 受控路由与 ACL 过滤。该机制具备以下优势:

● 可扩展性:每个 PLC 子网段对应一个 VLAN 11~17 子 VLAN,新增产线或新增 PLC 子网段在工业网关与 SCALANCE 交换机上添加 VLAN 配置即可,无需采购物理网卡,配置由甲方 IT 审批后下发,不中断在线生产。具体 VLAN 编号与 PLC 子网段对应关系由甲方 IT 根据现场实际 PLC 布局审批确认,不超出 VLAN 11~17 基线范围;如超出 7 个 PLC 子网段,按附件 C 变更管理流程处理。

● 网络隔离:各产线 VLAN 完全独立,默认禁止跨 VLAN 广播与未授权路由,通过 ACL 策略限定仅 TCP 102(S7Comm)端口可被采集服务访问,符合甲方 VLAN 隔离要求(§2.1.17)。

● 成本优化:单台工控机集中管理所有产线采集服务,扩展仅需在工业网关与交换机上增加 VLAN 配置,无需为每条产线增加物理网卡或工控机硬件。

● 技术成熟:基于工业以太网网关 + 网管交换机的 VLAN 隔离方案是工业现场标准实践,具备 ARP Inspection、Storm Control、Port Security 等成熟工业级安全机制,满足 7×24 小时长期运行要求。

### 2.2.3 扩展能力设计（§2.1.14）

本系统在设计阶段即充分考虑了未来扩展需求，具体体现在三个维度：

| 扩展维度 | 实现方式 |
| --- | --- |
| 显示内容可扩展 | 工位显示内容（SO号、ESN号、CT、剩余时间、班次信息等）可通过后台配置灵活添加，无需修改代码 |
| 显示颜色可扩展 | 三色预警阈值（50%/20%）及颜色方案可在管理后台灵活配置调整 |
| 工位数量可扩展 | 通过工业边缘网关 VLAN 扩展机制,可随时新增 PLC 子网段及产线接入,支持 40 个以上工位扩展(PLC 数量与工位数量无一一对应关系) |

### 2.2.4 网段扩展对照表

| 配置项 | 当前示例（2个PLC子网段） | 扩展至N个PLC子网段 |
| --- | --- | --- |
| PLC侧物理网口 | eth0（千兆LAN，PLC专用） | 同左，无需增加物理网卡 |
| 虚拟子接口 | VLAN 10→128.10.40.100/24（KVA） VLAN 11→128.10.40.150/24（KVP） | 继续添加 VLAN 12~VLAN N,每新增1个 PLC 子网段在工业网关与交换机上增加1个 VLAN 配置即可(具体 VLAN 数量由甲方 IT 现场确定) |
| 显示屏网口 | eth1→192.168.30.1（40台） | 同左，容量可扩展 |
| IT管理网口 | eth2→甲方IT统一分配IP（PCIe扩展网卡） | 同左，接入甲方CCEC现有IT网络 |
| 配置方式 | 工业网关 VLAN 配置 + SCALANCE 交换机端口划分 | 操作相同,VLAN 下发后采集服务热重载即生效 |

IP地址规划（§2.1.15）：乙方在系统部署前，将提交IP地址规划表报甲方IT部门审批确认，避免设备 IP 与甲方现有网络设备冲突；IP地址由甲方IT统一分配，严禁擅自使用未经授权的IP。

### 2.2.5 VLAN 与采集服务部署步骤

VLAN 与采集服务部署步骤:① 由甲方 IT 审批 IP 规划表与 VLAN 规划表 → ② 在工业边缘网关上配置新增 VLAN 与 ACL 规则(允许 TCP 102) → ③ 在 SCALANCE 网管交换机上为相应端口划分 VLAN → ④ 在工控机采集服务配置文件中登记新 PLC 的连接信息(IP、DB 块号、采集周期)并热重载采集服务。每新增一条产线/PLC 重复此步骤,无需重启工控机,采集服务热重载即可生效;变更操作均纳入甲方 IT 变更管理流程。

## 2.3 软件系统架构

★ V8.0 升级提示:本系统在 V8.0 已升级为 7 层工业级架构,新增 L2 工业边缘网关层与 L4 Redis 缓存队列层,业务服务层引入 6 状态机(详见 §11.8.3)与 5 秒批量入库机制,详见 §11.8.5 数据持久化升级 与 §11.8.6 高可用工业级保障。本节§2.3描述为基础逻辑视图,与 V8.0 工业级架构在功能层面完全对应;如本节描述与 §11.8 升级方案存在冲突,以 §11.8 为准。

系统软件分为五层：现场设备层、边缘计算层、网络层、工位显示层、Web管理平台层，各层有线互联，数据单向流动，管理双向访问。各层间通信协议与端口如下：现场设备层与边缘计算层之间采用S7 Comm协议（TCP 102）读取PLC DB块数据，数据方向为PLC→工控机单向采集；边缘计算层与工位显示层之间采用WebSocket Secure（WSS，TCP 443）长连接推送倒计时数据与颜色状态，数据方向为工控机→显示屏单向推送；Web管理平台层通过工控机扩展网卡（eth2）接入甲方IT网络，管理员通过HTTPS（TLS 1.3，TCP 443）访问Web管理平台，数据方向为双向交互；AD/SSO认证通过LDAP（TCP 389/636）或SAML 2.0（TCP 443）与甲方微软AD集成。

图 2-2  软件系统架构图（五层架构·VLAN 隔离）

## 2.4 通信协议设计

★ V8.0 升级提示:本系统在 V8.0 已强化 PLC 通讯设计:严格只读访问(禁止任何 PUT/写操作)、保护等级 2 双重锁定、统一镜像 DB900 集中读取、断线自动重连(1/2/5/10/30/60 秒退避算法),详见 §11.8.2 PLC 通讯设计标准化。本节§2.4描述为基础逻辑视图,与 V8.0 工业级架构在功能层面完全对应;如本节描述与 §11.8 升级方案存在冲突,以 §11.8 为准。

| 通信链路 | 协议 | 最大延迟 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC → 工控机 | S7 Comm / Profinet（TCP 102） | < 100ms | S7协议读取PLC DB块，端口TCP 102，数据方向：PLC→工控机（单向采集） |
| 工控机 → 显示屏 | HTTPS + WebSocket（TCP 443） | < 200ms | 加密长连接推送，数据方向：工控机→显示屏（单向推送），实时显示 |
| Web管理平台 | HTTPS（TLS 1.2/1.3，TCP 443） | — | 禁用TLS 1.0/1.1及一切不安全协议，数据方向：双向（浏览器↔工控机） |
| AD/SSO集成 | LDAP（TCP 389/636） / SAML 2.0（TCP 443） | — | 与康明斯微软AD统一认证 |

## 2.5 数据流转设计

★ V8.0 升级提示:本系统在 V8.0 已升级为 PLC → Redis Stream 队列 → 数据服务 → Oracle 批量入库的三级缓存结构,Oracle 连接频次降至 0.2 次/秒,支持 7 天积压缓冲与断点续传,详见 §11.8.5 数据持久化升级:Redis 队列 + 批量入库。本节§2.5描述为基础逻辑视图,与 V8.0 工业级架构在功能层面完全对应;如本节描述与 §11.8 升级方案存在冲突,以 §11.8 为准。

系统数据流转遵循采集、计算、推送、存储、分析的单向管道模式，保障数据一致性与实时性：

① PLC数据采集：工控机通过S7通讯协议（Profinet）读取各工位PLC指定DB块，获取发动机到站信号、SO号、ESN号、机型编码等数据，采集周期≤100ms。甲方将SO号、ESN号、机型编码等关键数据统一存放于每台PLC的一个DB数据块中，乙方负责设计并实现DB块读取方案，包括DB块地址映射表、字段偏移量定义、数据类型解析及异常校验逻辑，确保数据读取准确可靠。具体DB块号及字段定义由甲乙双方在实施阶段联合确认。

② CT计算匹配：CT计算引擎根据SO号、ESN号自动匹配该发动机在该工位的标准节拍（CT），启动倒计时计算，同时写入作业记录数据库。

③ 显示屏推送：显示控制服务通过WebSocket长连接向对应工位显示屏实时推送倒计时数据、颜色状态、语音触发指令，端到端延迟≤200ms。

④ 数据持久化：每次作业的实际时长、等待放行时长、SO号、工位编号、时间戳等完整记录到甲方提供的Oracle数据库（通过JDBC方式对接），支持查询与导出。

# 三、核心设备选型方案

## 3.1 边缘数据采集端（研华工控机）

依据技术要求§2.3.1，采用甲方指定品牌研华工业级工控机，具体配置如下：

| 配置项 | 规格要求 | 技术依据 |
| --- | --- | --- |
| 品牌/型号 | 研华 IPC-610L（AIMB-508HF 主板） | 甲方指定品牌 |
| 操作系统 | Windows 11 Enterprise LTSC 2024（正版，含License证明） | §2.3.1 / §2.3.3 |
| 处理器 | Intel Core i5 12代及以上 | §2.3.1 |
| 内存 | 16GB DDR4 3200MHz 及以上 | §2.3.1 |
| 硬盘 | 1TB M.2 NVMe 固态硬盘 | §2.3.1 |
| 网口 | 2×千兆LAN（板载） + 1×PCIe千兆网卡（扩展） + 4×USB 3.0 + HDMI eth0: PLC 采集 VLAN 10 eth1: 显示屏推送 VLAN 20 eth2(扩展网卡): IT 管理 VLAN 30 | §2.3.1 |
| 显示器 | 24寸 HDMI接口，≥1080P分辨率 | §2.3.1 |
| 配件 | 有线键盘 + 有线鼠标 | §2.3.1 |
| 维保 | 三年原厂维保 | — |
| 数量 | 1台（统一管理两条产线） | — |

## 3.2 工位显示屏选型

依据技术要求§2.1.2，显示屏需满足物理可视区300×150mm、倒计时字体≥30mm（3米内清晰可见）、有线连接、内置语音（≤60分贝），安装于工位CMES电脑上方或就近立柱（§2.1.3）。

| 规格项 | 装配线（35台） | KVP涂装线（5台） |
| --- | --- | --- |
| 品牌/型号 | 推荐：触想（Touchtec）/ 佳维视 / 亿道信息 参考型号：触想 TPC-W10C 系列 最终型号以甲乙双方确认为准 | 同左 |
| 分辨率 | 1920×480 或 1280×400（宽屏工业级） | 同左 |
| 字体要求 | ≥30mm，软件可配置字号 | 同左 |
| 网络接口 | RJ45有线（100M/1000M），禁用无线 | 同左，屏蔽处理 |
| 音频 | 内置喇叭，音量软件可控 ≤60分贝 | 同左 |
| 防护等级 | IP54及以上 | IP54及以上（如甲方要求更高，双方另行确认） |
| 安装方式 | VESA壁挂 / 立柱支架 | 同左 |
| 操作系统 | Android 14 或嵌入式 Linux | 同左 |
| 数量 | 35台 | 5台 |

集中供电设计（§2.1.11）：本系统所有设备（工控机、显示屏、交换机等）的电源线将统一汇聚到一组电源线路，由乙方负责从甲方指定的单一取电点位引入，通过控制柜内的断路器、PDU进行配电管理。

## 3.3 网管型交换机（西门子 SCALANCE）

依据技术要求§2.1.17及§2.1.20系统网络示意图，交换机须选用西门子网管型，实现VLAN网络隔离。本方案在PLC侧部署1台XC216（16口）用于汇聚各产线PLC通信，端口数量依据现场实际PLC数量与子网段划分确定（具体PLC数量由甲方IT现场确认，XC216 16口具备充裕扩展能力）；显示屏侧部署7台交换机（5台XC208（8口）接入层+1台XC208（8口）KV涂装线接入层+1台XC216（16口）汇聚层）。其中KV装配线35台显示屏接入层端口需求为35口（每台显示屏占1口）+级联上行端口，采用5台XC208（每台接入7台显示屏+1上行口=8口正好用满，合计40口）；KV涂装线5台显示屏+1上行口=6口需求，采用1台XC208（8口）满足；显示屏侧汇聚层XC216（16口）实际占用约8口（接入XC208×6 + 工控机eth1 + 上行口×1），余8口预留扩展。

| 设备型号 | 数量 | 部署位置 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西门子 SCALANCE XC216 工业级网管交换机(PLC 侧,16 端口,-40~70℃ 工业宽温,24VDC 工业电源,MTBF ≥ 100,000h,支持 VLAN/Storm Control/Port Security/ARP Inspection) | 1台 | 控制柜 | 汇聚KVA/KVP产线PLC，连接工控机eth0，16口满足级联扩展需求 |
| 西门子 SCALANCE XC208（6GK5208-0BA00-2AC2，8口网管型） | 5台 | KVA装配线桥架 | KV 装配线 35 台显示屏接入(每台 XC208 接入 7 台显示屏 + 1 上行口),VLAN 隔离 |
| 西门子 SCALANCE XC208（6GK5208-0BA00-2AC2，8口网管型,KVP接入） | 1台 | KV 涂装线 | KV 涂装线 5 台显示屏接入 |
| 西门子 SCALANCE XC216（6GK5216-0BA00-2AC2，16口网管型，汇聚层） | 1台 | 控制柜/机房 | 汇聚各显示屏接入层交换机 |

## 3.4 P606工位RFID特殊配置

依据技术要求§2.1.16，P606工位PLC未集成RFID到站读取功能，需额外采购安装以下硬件：

| 设备 | 型号/规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| RFID 读写器 + 天线 | 西门子 SIMATIC RF620R 读写器(6GT2811-5BA00-1AA0,FCC) + RF620A 天线(6GT2812-1EA01) | 1 套(读写器 1 台 + 天线 1 副) |
| 专用连接线缆 | 西门子 6GT2815-0BN40 | 1根 |

乙方负责 RFID 硬件采购、安装、布线、网络接入与本系统应用层对接;甲方负责 PLC 程序授权、RFID 数据点位定义与最终调试确认;双方按签署的《PLC 数据接口协议文档》联调,以双方签字记录作为 P606 工位的子系统验收依据。本条不影响系统整体"交钥匙"承诺,P606 RFID 联通如因甲方 PLC 程序授权延迟造成工期影响,工期相应顺延。

## 3.5 电气与布线配套设备

依据技术要求第二条§2.2及§2.3.2，电气元件与综合布线材料满足甲方品牌及规格要求：

| 设备类别 | 品牌/规格要求 | 技术依据 |
| --- | --- | --- |
| DC24V 直流电源 | 西门子品牌 | §2.2.6 |
| 低压电气元件 | 施耐德 或 西门子 | §2.1.18 |
| 控制柜 | IP54，高度≤2200mm，含一体式空调（≥雷博），柜内温度≤35°C，接地端子，AC220V维修插座 | §2.2.7-2.2.10 |
| 网络机柜 | 图腾，42U 600×1000×2000 或 22U 600×1000×1200，落地式，金属网面柜门 | §2.3.2 |
| 机柜PDU | 图腾，16A横向8-12口，与机柜型号配套 | §2.3.2 |
| 综合网线 | 泛达/西蒙/康宁/康普，6类屏蔽，一主一备双线布放 | §2.3.2 |
| 光缆 | 泛达/长飞/烽火/盈谷，≥12芯，单模 | §2.3.2 |
| 光纤配线架/跳线 | 泛达/长飞/烽火/盈谷，LC-LC接口，OM3 | §2.3.2 |
| 网络配线架 | 泛达/西蒙/康宁/康普，24口6类屏蔽数字配线架 | §2.3.2 |
| 网络面板/模块 | 泛达/西蒙/康宁/康普，6类屏蔽模块 | §2.3.2 |
| 桥架/线管 | 镀锌，强弱电隔离，预留≥15%，桥架内无接头 | §2.2.11-2.2.13 |
| 跳线颜色规范 | 配线架-交换机：灰色；服务器-交换机：黄色；交换机间：红色；用户机：蓝色 | §2.3.2 |

## 3.6 PLC及电气通用要求承诺

依据技术要求§2.2全部条款，乙方作出以下承诺：

注：下表"条款"列编号均引用甲方《工位作业倒计时提醒项目技术标准及要求》（文件编号14982）§2.2章节，与本方案自身章节编号无关。

| 条款 | 承诺内容 |
| --- | --- |
| §2.2.1 | 如需新增PLC，选用西门子1500系列，型号CPU 1517F-3 PN/DP（订货号 6ES7 517-3FP00-0AB0，与甲方现场现有机型保持一致） |
| §2.2.2-2.2.3 | PLC程序高可读性、模块化、标准化，发送/接收数据块分开编写 |
| §2.2.4 | 完成所有设备联网，包括状态反馈类设备 |
| §2.2.5 | 电源设计容量为所连接负载的125%或以上 |
| §2.2.11-2.2.13 | 封闭式线槽桥架，强弱电隔离走线，设备电缆通过线槽/波纹管保护 |
| §2.2.14 | 乙方负责现场所有产线网络联通工作 |

# 四、软件系统方案

## 4.1 核心功能模块

| 功能模块 | 主要功能 | 技术依据 |
| --- | --- | --- |
| PLC通信模块 | 通过S7协议读取各工位PLC指定DB块，实时采集发动机到站/离站信号、SO号、ESN号、机型编码，采集周期≤100ms | §2.1.8 |
| CT计算引擎 | 根据SO号、ESN号自动匹配机型标准CT，计算倒计时与剩余时间百分比 | §2.1.4-2.1.6 |
| 显示控制服务 | 控制显示内容、颜色分级（绿/黄/红/闪烁）、反向计时，通过WebSocket推送 | §2.1.4-2.1.7 |
| 语音提示服务 | 剩余时间不足时触发第一次语音提醒，倒计时结束触发第二次提醒，音量≤60dB | §2.1.5 |
| CT管理模块 | Web界面维护各机型标准节拍，支持权限分级与变更追溯；UI设计需甲乙双方确认后开发 | §2.1.13 |
| 数据记录模块 | 记录每次作业实际时长、等待放行时长、SO号、工位、时间戳，支持查询与导出 | §2.1.12 |
| 自动启动服务 | 工控机每日定时自动开机（BIOS+任务计划），自动启动全部应用服务 | §2.1.10 |
| 报表统计模块 | 工位效率分析、超时统计、产线对比，支持Excel/PDF格式导出 | §2.1.12 |
| 安全审计模块 | 操作日志/系统运行日志/安全事件日志，保存≥6个月，支持AD/SSO集成 | §2.3.4(8)(11) |

## 4.2 倒计时显示逻辑

★ V8.0 升级提示:本系统在 V8.0 已扩展为 6 状态机模型:RUNNING(正常生产)、HOLD(人工暂停)、REWORK(工位返修)、BYPASS(跳站)、IDLE(空闲)、ABNORMAL(异常),完整覆盖发动机回退、人工暂停、工位返修、中途换型、PLC 误触发、空跑等工业现场异常工况,详见 §11.8.3 工位状态机扩展(6 状态完整模型)。本节§4.2描述为基础逻辑视图,与 V8.0 工业级架构在功能层面完全对应;如本节描述与 §11.8 升级方案存在冲突,以 §11.8 为准。

工位显示屏的倒计时逻辑严格遵循技术要求§2.1.4-2.1.7，各状态触发条件及表现如下：

| 作业状态 | 触发条件 | 背景色 | 附加动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常作业 | 剩余时间 > 50% | 绿色 | 显示SO号、ESN号、标准CT、剩余时间 |
| 时间预警 | 剩余时间 20%~50% | 黄色 | 持续显示，背景色变更 |
| 紧急提示 | 剩余时间 < 20% | 红色 | 触发第一次语音提醒 |
| 超时反向计时 | 倒计时结束且未收到离站信号 | 红色闪烁 | 显示反向计时，触发第二次语音提醒 |
| 作业完成 | 收到离站信号 | 重置 | 清空当前倒计时，等待下一台发动机到站 |

注：各阶段变色时间点（默认50%/20%）可在系统管理后台灵活配置，无需修改代码。语音提醒的触发时间点同样可独立配置。

#### 物理工位左右两作业工位的显示逻辑（依据§2.9）

对于发动机停放在一个物理工位、但有左右两个作业工位的情况（即两名作业人员同时在同一发动机两侧作业），系统采用以下显示规则：① 该物理工位仅安装一块倒计时显示屏，由两个作业工位共享；② 显示屏显示两个作业工位中标准节拍较长的那一个CT值，确保两位作业人员都能在该时间内完成本侧作业；③ CT计算引擎自动从两个作业工位的标准节拍中取较大值，并将该值作为该物理工位的倒计时基准；④ 若两个作业工位的CT值相等，则按相同时间倒计时；⑤ 当其中任一作业工位完成作业并发出离站信号时，倒计时不立即结束，须等待两个作业工位均完成；⑥ 数据记录中同时记录两个作业工位的SO号/ESN号及各自的标准CT，作为后续效率分析依据。

## 4.3 软件技术栈

★ V8.0 升级提示:本系统在 V8.0 已升级显示终端为工业级 Kiosk 客户端(按显示屏操作系统分两条路径:Windows/Linux 用 Electron 桌面客户端;Android 用 Android Kiosk App / WebView 容器;均含系统加固 10 项策略 + 离线缓存),并引入 Redis 7.x Stream 作为缓存队列(AOF 持久化),详见 §11.8.4 工业级显示终端方案 与 §11.8.5 Redis 缓存队列。本节§4.3描述为基础逻辑视图,与 V8.0 工业级架构在功能层面完全对应;如本节描述与 §11.8 升级方案存在冲突,以 §11.8 为准。

本系统软件技术栈严格遵循CCEC IT基础软件要求（§2.3.3），具体如下：

| 组件 | 版本/规格 | 技术依据 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统（工控机） | Windows 11 Enterprise LTSC 2024 | §2.3.3 生产制造类 |
| 操作系统（Web服务器） | Windows Server(版本以甲方 IT 白名单为准,优先 LTSC,如独立部署 Web 服务器时使用) | §2.3.3 服务器类 |
| 数据库（首选） | 由甲方IT提供Oracle数据库服务（虚机+实例+License），乙方通过JDBC对接 | §2.3.4(4) |
| 数据库（次选） | （暂未启用：甲方提供Oracle 19C，本项目无需采购数据库License） | §2.3.3 |
| 数据库（备选） | （暂未启用：备选方案仅在甲方书面确认不提供Oracle时启用） | §2.3.3 |
| 缓存 | Redis 7.x(以甲方 IT 白名单为准) | §2.3.3 |
| Web中间件 | Nginx 稳定版(1.24/1.26 LTS,以甲方 IT 白名单为准) | §2.3.3 |
| 应用框架 | SpringBoot + OpenJDK 21 LTS(以甲方 IT 白名单为准) | §2.3.3 |
| .NET框架 | .NET 8.0 / .NET Framework 4.8.x | §2.3.3 |
| 对象存储 | MinIO | §2.3.3 |
| 防病毒 | 深信服EDR（甲方统一安装） | §2.3.3 |
| 浏览器 | Edge（首选）/ Firefox（备选） | §2.3.3 |

注：本项目数据库以甲方IT提供的Oracle 19C为准（首选），乙方仅负责通过JDBC对接、表结构设计与数据访问；次选/备选数据库（SQL Server / PostgreSQL / MySQL）仅在甲方明确不提供Oracle服务时启用，届时License改由乙方提供，具体方案由甲乙双方书面确认。

## 4.4 IT合规要求完整落实

本系统全面响应CCEC IT合规要求（§2.3.4-§2.3.7），逐项落实如下：

### 4.4.1 信息安全要求（§2.3.4）

★ V8.0 升级提示:本系统在 V8.0 已强化 IT 安全:全链路 HTTPS(TLS 1.2+ 强制)、统一 AD/SSO 单点登录、7 类完整审计日志(登录/CT 修改/工位配置/告警确认/系统异常/权限变更/数据导出)、工控机不开 IP Forward 转发,详见 §11.8.7 IT 安全升级。本节§4.4.1描述为基础逻辑视图,与 V8.0 工业级架构在功能层面完全对应;如本节描述与 §11.8 升级方案存在冲突,以 §11.8 为准。

| 条款 | 落实措施 |
| --- | --- |
| (1) IT安全评审 | 解决方案需通过甲方IT信息安全与架构评审后方可实施 |
| (2) 保密协议 | 涉及公司敏感信息，双方签订保密协议 |
| (3) 正版License | 乙方负责提供的软件提供正版License文件（详见License责任分工，Oracle数据库License由甲方提供），禁止使用加密狗 |
| (4) 数据库选型 | 本项目数据库由甲方IT统一提供（虚机+Oracle 19C实例+License），乙方仅负责通过标准JDBC方式对接、表结构设计与数据访问；数据库的部署、运维、备份、高可用等均由甲方负责 |
| (5) 防病毒 | PC及服务器防病毒软件由甲方统一安装（深信服EDR） |
| (6) 域控管理 | PC及服务器加入甲方微软AD，统一分配安全策略及补丁 |
| (7) 漏洞扫描 | 系统通过甲方漏洞扫描平台检测，修复后上线；定期提供安全补丁 |
| (8) AD/SSO集成 | 与康明斯微软AD或SSO单点登录平台集成，不新增额外账号密码 |
| (9) 服务器OS | Windows Server 操作系统(版本以甲方 IT 白名单为准,优先 LTSC);工控机统一采用 Windows 平台,不使用 Linux;License 责任见§4.4.1.0 License 责任分工说明 |
| (10) 源代码 | 乙方向甲方交付本项目定制开发源代码,范围包括:① 工控机服务端业务源码(PLC 采集、CT 计算引擎、6 状态机、Redis 消费者、WSS 推送服务);② Web 管理平台前后端源码;③ 显示屏 Kiosk 客户端源码(Electron 桌面客户端 / Android Kiosk App 视实际选型);④ 配置文件、部署脚本、数据库 DDL 与初始化脚本。源代码知识产权归乙方所有,甲方获得永久、不限地域、仅限本项目运行维护用途的非独占使用许可,不含对外转售、二次商业开发权利。第三方开源组件按各自许可证(MIT/Apache 2.0/GPL 等)单独说明,不属于乙方源码交付范围。乙方对本项目源码提供质保期内 BUG 修复;质保期后二次开发由双方另行协商签署技术服务订单 |
| (11) 日志留存 | 系统/操作/安全事件日志保存≥6个月 |
| (12) 数据备份 | 关键数据纳入甲方IT备份系统，定期备份及灾难恢复测试，提供备份内容清单 |
| (13) 密码策略 | 全生命周期密码管理:(1) 强度规则:≥8 位,含大小写字母 + 数字 + 特殊字符;(2) 有效期 90 天,过期前 7 天系统提醒,过期后强制更新;(3) 历史复用:最近 12 次密码不可重复;(4) 登录锁定:连续 5 次失败锁定账号 30 分钟;(5) 默认密码:出厂/初始密码首次登录强制修改,不可保留默认密码;(6) 管理员账号:管理员密码 60 天更换一次;(7) 服务账号(运行时账号、JDBC、Redis):由甲方 IT 统一管理,纳入企业密钥管理系统(KMS);(8) 密码存储:Web 平台口令使用 bcrypt 加盐哈希,严禁明文或可逆加密;(9) 与甲方 AD/SSO 集成的账号沿用甲方域密码策略,不再独立维护 |
| (14) 域名与协议 | 使用*.cummins-cq.com统一域名，HTTPS协议，证书甲方提供；禁用http/ftp/telnet |
| (15) TLS要求 | 仅启用TLS 1.2/1.3，禁用弱协议及弱加密套件，启用前向保密（FS） |
| (16) 环境分离 | 正式/测试/开发环境严格分离，账号密码分别设置 |
| (17) 网络准入 | IP由甲方IT统一分配；远程调试使用VPN+堡垒机；严禁未授权设备接入 |

#### 4.4.1.0 License责任分工说明（响应§3.4(3)、§3.4(4)）

本项目所涉软件License责任划分如下，乙方仅负责"乙方提供"列所列软件的正版License采购、授权证明文件提供与归档管理，"甲方提供"列由甲方负责，超出此范围的软件License采购费用不在本项目报价中：

| 软件类别 | License提供方 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Oracle 19C 数据库 | 甲方提供 | 含虚机+实例+License，乙方通过JDBC对接 |
| 工控机操作系统 | 乙方提供 | Win11 Enterprise LTSC 2024，含在工控机硬件采购中 |
| Web服务器操作系统 | 甲方提供 | 如独立部署 Web 服务器,由甲方提供 Windows Server 虚机及 License(版本以甲方 IT 白名单为准,优先 LTSC) |
| 显示屏操作系统 | 乙方提供 | Android 14 / 嵌入式Linux，随显示屏硬件出厂 |
| 开源中间件 | 乙方提供 | Nginx、Redis、SpringBoot等开源软件，遵循其各自开源协议 |
| JDK | 乙方提供 | OpenJDK 21 LTS 开源版本(以甲方 IT 白名单为准),无 License 费用 |
| 防病毒软件 | 甲方提供 | 深信服EDR等，由甲方IT统一安装、统一License |
| 本项目应用软件 | 乙方提供 | 含工控机服务端、Web管理平台、显示屏客户端App，含在软件开发费中 |

注：上表所列范围以外的其他软件（如AD/SSO Server CAL、SQL Server CAL等），如需采购由甲乙双方书面约定，费用与责任另行协商，不在当前报价范围内。

#### 4.4.1.1 安全细化要求落实说明

(1) TLS 加密套件配置（响应§3.4(15)）：所有 HTTPS / WSS 通信默认启用 TLS 1.3;兼容甲方 IT 要求时允许 TLS 1.2(仅限具备前向保密的强加密套件);禁用 TLS 1.0 / 1.1 及一切弱协议;禁用 TLS_RSA_* 系列加密套件;启用 TLS_AES_256_GCM_SHA384、TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256、TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384、TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384、TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 等具备前向保密(Forward Secrecy)特性的套件,确保会话密钥安全。本节为本方案 TLS 配置基线,与§2.4 通信协议表、§4.4.1(15)、§5.2 传输加密、§11.8.7(1)全链路 HTTPS 描述保持一致。

(2) 密码策略（响应§3.4(13)）：① 长度≥8字符；② 复杂度要求大写字母、小写字母、数字、特殊字符四类中至少三类；③ 密码历史保留最近 12 个，禁止重复使用；④ 密码最长有效期 90 天，最短有效期 1 天；⑤ 连续 5 次输入错误后账号锁定，须管理员手动解锁或经 30 分钟自动解锁；⑥ 用户首次登录强制修改初始密码；⑦ 密码以哈希盐值（bcrypt / Argon2）存储，禁止明文或可逆加密。

(3) 网络准入（响应§3.4(17)）：乙方运维人员远程接入须经甲方 VPN 网关 + 堡垒机双因素认证（OTP/U盾），所有运维操作记录于堡垒机审计日志，保留期≥6 个月；现场调试人员须由甲方安保部门实名登记，凭授权 IT 临时账号通过堡垒机访问，禁止直接使用厂商账号；远程接入连接超时 30 分钟自动断开，敏感操作须二次确认。

(4) 数据备份（响应§3.5）：关键数据（作业记录、CT 配置、系统配置、审计日志）纳入甲方 IT 统一备份系统，备份策略由甲方 IT 提供（推荐每日全量+每小时增量）；乙方提供完整的"备份对象清单"作为备份方案附件，包括：① Oracle 数据库（由甲方 DBA 备份）；② 工控机本地配置文件（路径 C:\IPC\config 等）；③ Web 平台日志（路径 C:\Logs）；④ 系统镜像（建议每季度一次）；恢复演练每半年一次，由甲乙双方配合进行。

### 4.4.3 数据集成要求（§2.3.6）

系统支持多种通用、灵活且安全的系统间数据集成方式，包括：RESTful API、SOAP、消息队列（Kafka/MQ）、文件传输及数据库直连等。所有接口遵循甲方最新技术标准和安全规范，采用加密、身份认证及权限控制机制，具备错误处理、日志记录和容错功能。如出现新增集成需求，将主动纳入工作范围并及时评估、开发、测试、部署。

### 4.4.4 IT其它要求（§2.3.7）

| 要求项 | 落实措施 |
| --- | --- |
| 数据字典 | 提供应用系统原生及客户化程序相关的数据字典 |
| 安装配置手册 | 上线前提供完整手册（含OS配置、数据库配置），协助甲方IT安装 |
| License说明 | 详细说明各功能模块的License授权模式、数量及金额，经济标中分门别类标注 |

# 五、系统可靠性与安全设计

## 5.1 高可用设计

★ V8.0 升级提示:本系统在 V8.0 已强化为 7 项工业级高可用保障:Watchdog 看门狗(≤3 秒拉起)、UPS 不间断电源(1.5kVA / 30 分钟后备)、RAID 1 双盘镜像、Redis AOF 持久化、断点续传、主备进程、设备健康监控,详见 §11.8.6 高可用工业级保障。本节§5.1描述为基础逻辑视图,与 V8.0 工业级架构在功能层面完全对应;如本节描述与 §11.8 升级方案存在冲突,以 §11.8 为准。

| 环节 | 可靠性措施 |
| --- | --- |
| PLC通信 | 看门狗机制：PLC通信模块内置心跳检测，通信中断超过5秒自动重连，重连失败触发告警 |
| WebSocket推送 | 断线自动重连:显示屏端检测 WSS 断开后自动重连;断线 ≥ 5 秒进入离线状态,停止倒计时,不再显示可能过期的剩余时间,仅显示工位号、最后状态、最后更新时间及通信中断提示(详见§11.8.4(3)离线容灾模式) |
| 数据库 | 数据库高可用由甲方IT负责（如Oracle DataGuard等），乙方应用层通过JDBC连接池实现自动重连，配合甲方故障切换 |
| 应用服务 | Windows服务注册：所有后台服务注册为Windows Service，崩溃后自动重启 |
| 工控机 | BIOS定时开机+任务计划自启动：每日自动开机并启动全部应用（§2.1.10） |
| 网络冗余 | 综合布线一主一备双线布放（§2.3.2），主链路故障可快速切换 |

## 5.2 数据安全设计

| 安全维度 | 具体措施 |
| --- | --- |
| 传输加密 | 所有Web通信使用HTTPS + TLS 1.2/1.3，禁用弱协议和弱加密套件 |
| 身份认证 | AD/SSO统一身份认证，密码策略严格执行CCEC标准 |
| 权限控制 | 基于角色的访问控制（RBAC），管理员/操作员/只读用户分级授权 |
| 日志审计 | 操作/系统/安全日志保存≥6个月，纳入甲方备份系统 |
| 网络隔离 | PLC网段、显示屏网段通过VLAN隔离；IT管理网段通过扩展物理网卡（eth2）与生产网络物理隔离 |
| 漏洞管理 | 上线前通过甲方漏洞扫描，定期提供安全补丁 |

## 5.3 异常处理机制

★ V8.0 升级提示:本系统在 V8.0 已强化异常处理:服务级 Watchdog 自动拉起、PLC 断线 1/2/5/10/30/60 秒退避重连、Redis 死信队列处理 Oracle 入库失败数据、显示终端离线降级保护,详见 §11.8.6 高可用工业级保障。本节§5.3描述为基础逻辑视图,与 V8.0 工业级架构在功能层面完全对应;如本节描述与 §11.8 升级方案存在冲突,以 §11.8 为准。

| 异常场景 | 处理策略 |
| --- | --- |
| PLC通信超时 | 自动重试3次，仍失败则标记该工位为【通信异常】并发送告警通知 |
| SO号匹配失败 | 未匹配到标准CT时，显示屏提示【未知机型】，管理平台告警，不启动倒计时 |
| 显示屏离线 | 管理平台实时监控显示屏在线状态，离线超过30秒触发告警 |
| 数据库异常 | 写入失败时数据暂存 Redis 缓存(AOF everysec 持久化),数据库恢复后自动补写;在 UPS 正常、磁盘双盘未同时故障、Redis AOF 正常持久化条件下 RPO ≤ 1 秒,本地缓存可缓冲 ≥ 7 天积压 |
| 网络闪断 | WSS 断线重连机制;断线 ≥ 5 秒进入离线状态,停止倒计时,显示"通信中断/最后更新时间/工位号",严禁继续显示过期剩余时间,避免误导操作人员 |

# 六、公司资质与人员承诺

## 6.1 公司资质承诺

● 本公司在中华人民共和国境内合法注册，具备独立法人资格及有效营业执照。

● 具有电子与智能化工程专业承包资质或机电工程施工总承包资质，具备有效安全生产许可证。

● 具备完善的售后服务体系、专业技术团队及项目实施保障能力。

## 6.2 项目经理承诺

● 项目经理为本公司正式在职员工，可提供劳动合同及近6个月以上社保证明，项目实施期间全程驻场，不兼职、不挂名。

● 具备3年及以上工业自动化、车间信息化、数据采集类项目经理经验，已主持完成2项及以上同类项目（边缘采集、工位显示、PLC通讯相关）。

● 熟悉西门子PLC（含CPU 1517F-3 PN/DP）、边缘数据采集设备及工位显示系统的安装、调试、运维全流程。

● 具备良好的沟通协调能力，能高效对接甲方、现场施工团队及公司技术部门。

## 6.3 HSE承诺（第七条）

● 已阅读并承诺遵守康明斯供应商行为准则及HSE承包商安全管理规定，合同执行期间持续遵守。

● 进入现场前按重庆康明斯安全管理程序办理相关手续，实施安全文明施工，做好现场安全防范围护措施。

● 购买入场员工意外伤害保险，穿戴劳保用品，若发生HSE事故由供应商承担全部责任。

● 严格保护甲方设施设备，不从事本项目以外的工作，涉及高空作业按国家规定及康明斯HSE规定执行。

● 不在现场私建网络或使用未授权无线设备传输数据。

# 七、项目实施计划（120天）

## 7.1 总体里程碑

| 阶段 | 时间节点 | 实施内容 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 方案确认与采购 | 第1-3周 | 详细设计评审、IT安全架构评审、IP地址规划审批、设备下单采购 | 设计方案文档 IP规划审批表 采购清单 |
| ② 综合布线与机柜 | 第4-6周 | 主桥架分桥架敷设、网络机柜/控制柜就位、配线架端接、标签标识 | 布线竣工图 线缆测试报告 |
| ③ KVA装配线安装 | 第5-10周 | 35台显示屏安装固定、有线组网、PLC通信调试、单工位功能验证 | 装配线子系统验收报告 |
| ④ KVP涂装线安装 | 第8-12周 | 5台显示屏安装、P606 RFID安装、系统联调 | 涂装线子系统验收报告 |
| ⑤ 软件部署与集成 | 第10-14周 | 工控机软件安装部署、AD/SSO集成、漏洞扫描与整改、40台全线联调 | 系统集成测试报告 漏洞整改报告 |
| ⑥ 稳定试运行 | 第13-16周 | 全系统持续运行30天、问题整改、性能指标验证 | 试运行记录 整改报告 |
| ⑦ 验收与交付 | 第16-17周 （≤120天） | 用户培训≥8h、终验收、全套技术文档移交 | 终验收报告 全套技术文档 |

## 7.2 关键路径风险管控

| 风险项 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 设备到货延迟 | 中 | 提前2周锁定供应商产能，签订含违约条款的采购合同；关键设备备选供应商清单 |
| PLC通信协议适配 | 高 | 第1周现场勘察确认PLC实际型号及DB块定义；首选S7协议（Profinet），备选Modbus TCP方案 |
| 甲方网络变更 | 中 | IP规划表提前审批，预留网段缓冲区；变更流程纳入项目沟通机制 |
| 涂装线现场环境 | 中 | 第2周现场环境评估，确认显示屏防护等级需求；如需升级提前报备甲方 |
| IT合规评审不通过 | 高 | 方案设计阶段即引入甲方IT团队评审；预留2周整改窗口 |
| 试运行期间频繁异常 | 中 | 设立专项驻场支持团队；每日问题跟踪会议；整改闭环管理 |

# 八、培训方案

## 8.1 培训安排

依据技术要求§6.1-6.2，培训须在系统调试合格、试运行正常后、正式验收前完成。总时长≥8小时，采用理论讲解与现场实操结合方式。具体培训计划如下：

| 培训阶段 | 培训内容 | 教材/交付物 |
| --- | --- | --- |
| 理论培训 （≥3.5小时，占比≥40%） | 系统原理与架构概述 操作流程与参数配置 日常维护与常见问题处理 网络架构与安全策略 | 培训教材 操作手册 维护手册 |
| 实操培训 （≥4.5小时，占比≥60%） | 设备操作实练（工控机、显示屏） Web管理平台操作（CT维护、数据查询） 程序调试演练 故障排查与应急处理 | 实操指导手册 故障排查手册 |

## 8.2 培训组织要求

培训人员范围：设备维护、系统管理等相关岗位人员，预计3-4人。培训时间由甲乙双方协商确定，提前3个工作日书面通知甲方便于甲方组织参训人员到场。培训结束后，提供培训记录（含签到表、培训评估表），纳入终验收资料。

# 九、验收标准与售后服务

## 9.1 验收标准

系统安装调试完成且所有整改项完成后，稳定运行30天，甲方组织终验收。验收分为以下四个维度：

| 验收维度 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 功能验收 | 40个工位全部正常运行；倒计时颜色逻辑准确；语音提示正常（≤60dB）；反向计时正确；数据记录完整可查询导出 |
| 性能验收 | PLC采集延迟<100ms；显示屏刷新延迟<200ms；系统连续运行30天无宕机；数据可靠性达标:UPS 正常、磁盘双盘未同时故障、Redis AOF 正常持久化条件下 RPO ≤ 1 秒,Oracle 故障期间本地缓存 ≥ 7 天 |
| IT合规验收 | OS/中间件版本符合要求；License证明齐全；AD/SSO集成正常；通过漏洞扫描；日志保存≥6个月；环境分离到位 |
| 技术资料验收 | 网络拓扑图、网络结构图、电气接线图、端子图、IO表、PLC通讯点表、操作手册、维护手册、使用说明书、数据字典、正版安装包、设备清单均齐全且符合标准 |

## 9.2 售后服务承诺

| 服务类别 | 承诺标准 |
| --- | --- |
| 质保期限 | 终验收完成后1年，硬件+软件全保 |
| 响应时间 | 接到报修后4小时内作出响应（电话/远程诊断） |
| 到场时间 | 24小时内到达现场维修 |
| 违约处理 | 如未按时到场，甲方可另寻服务并从质保金扣除费用，不足部分乙方须在收到书面追缴函后10日内补付，故障损失由乙方承担（§5.6.2） |
| 质保期后 | 双方另签维修协议，承诺终身供应备件，保障系统持续可用 |
| 安全补丁 | 定期提供系统安全补丁，漏洞整改响应时间≤7个工作日 |

# 十、技术规格响应总表

以下为针对甲方技术要求全部条款的逐条响应，逐条对应：

| 条款编号 | 要求概述 | 我方响应 | 符合性 | 回标类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| §1.3 | 项目用途 | 显示节拍、倒计时、语音提醒、反向计时 | ✔ 满足 | 必须回复 |
| §1.4 | 交钥匙项目 | 整体方案设计、制造、安装、调试一体化交付 | ✔ 满足 | 必须回复 |
| §1.5.3 | 交付附件 | 安装包、操作手册、维护手册、拓扑图等全套交付 | ✔ 满足 | 必须回复 |
| §2.1.1 | 40个工位配置 | KV装配线 35 + KV涂装线 5，全覆盖 | ✔ 满足 | 必须回复 |
| §2.1.2 | 显示屏规格 | 300×150mm，字体≥30mm，详见§3.2 | ✔ 满足 | 必须回复 |
| §2.1.4-7 | 倒计时逻辑 | SO号显示+三色预警+语音+反向计时，详见§4.2 | ✔ 满足 | 必须回复 |
| §2.1.8 | PLC数据采集 | S7协议（Profinet）采集PLC DB块到站信息 | ✔ 满足 | 必须回复 |
| §2.1.9-14 | 系统功能 | 有线连接、自动开机、数据记录、CT维护、扩展能力 | ✔ 满足 | 必须回复 |
| §2.1.15 | IP不冲突 | 提交IP规划表报甲方IT审批 | ✔ 满足 | 必须回复 |
| §2.1.16 | P606 RFID | 西门子RF620A（6GT2812-1EA01）+ 6GT2815-0BN40 | ✔ 满足 | 必须回复 |
| §2.1.17 | 交换机选型 | PLC侧XC216（16口）×1 + 显示屏侧XC208（8口）×6（KV装配×5+KV涂装×1）（6口） + XC216（16口）×1，合计8台西门子SCALANCE网管型，VLAN隔离 | ✔ 满足 | 必须回复 |
| §2.1.18-19 | 低压元件/机柜 | 施耐德/西门子；配套机柜安装到甲方指定位置 | ✔ 满足 | 承诺性回复 |
| §2.2.1-14 | 电气通用要求 | PLC选型/程序规范/电源/控制柜/布线全部满足 | ✔ 满足 | 承诺性回复 |
| §2.3.1 | 工控机硬件 | 研华IPC-610L，详见§3.1 | ✔ 满足 | 必须回复 |
| §2.3.2 | 综合布线 | 图腾机柜+泛达/西蒙布线，详见§3.5 | ✔ 满足 | 必须回复 |
| §2.3.3 | IT基础软件 | 全部版本满足最低要求，详见§4.3 | ✔ 满足 | 必须回复 |
| §2.3.4 | 信息安全 | 17项安全要求逐条落实，详见§4.4.1 | ✔ 满足 | 必须回复 |
| §2.3.5 | 不涉及 | 经甲方确认，本项目不涉及该要求 | ✔ 满足 | 必须回复 |
| §2.3.6 | 数据集成 | RESTful/Kafka/MQ等多种方式，详见§4.4.3 | ✔ 满足 | 必须回复 |
| §2.3.7 | IT其它要求 | 数据字典+安装手册+License说明 | ✔ 满足 | 必须回复 |
| §3.1-3.2 | 工期120天 | 7阶段实施计划，详见第七章 | ✔ 满足 | 必须回复 |
| §4.1-4.2 | 公司资质/项目经理 | 资质齐全+项目经理全程驻场，详见第六章 | ✔ 满足 | 承诺性回复 |
| §5.1-5.6 | 验收与售后 | 30天稳定运行+1年质保+4h响应/24h到场 | ✔ 满足 | 必须回复 |
| §6.1-6.2 | 培训 | ≥8小时（理论40%+实操60%），3-4人 | ✔ 满足 | 必须回复 |
| §7.1-7.6 | HSE规定 | 遵守康明斯HSE管理规定，全部承诺 | ✔ 满足 | 承诺性回复 |
| §8.1-8.5 | 招标规定 | 逐条响应，无虚假参数 | ✔ 满足 | 承诺性回复 |

# 承诺与声明

本方案所有技术指标、设备选型及实施计划均依据重庆康明斯发动机有限公司《工位作业倒计时提醒项目技术标准及要求》（文件编号14982，2026年3月版）及《应标条款》（文件编号14981）严格制定，承诺满足甲方全部技术和合规要求，并已就全部必须回复及承诺性回复条款逐一响应。

乙方承诺作为本项目唯一责任方，负责整体方案设计、设备采购与制造、现场安装调试、系统集成测试、用户培训及终验收全过程，直至满足技术协议要求并通过甲方组织的终验收为止。

项目报价详见配套文件《商务报价书》（CCEC-CT-2026-002-BQ）。如涉及公司敏感信息，按保密协议处理。

# 十一、服务范围限定说明（合同附录建议）

为明确双方权责、保障项目交付质量与可持续维护，本节列示乙方各项服务的范围限定。本节内容建议作为正式合同附录，与本技术方案一并签署生效。

## 11.1 PLC 子网段数量基线

本报价基于以下 PLC 子网段假设：KV 装配线 ≤ 5 个 PLC 子网段、KV 涂装线 ≤ 2 个 PLC 子网段，合计 ≤ 7 个 PLC 子网段。实际数量以甲方 IT 部门提供的 IP 规划表为准。如实际子网段数量超出基线，超出部分（含 DB 块映射、VLAN 与 ACL 配置、单段调试）按配套商务报价书约定的单价单独计价，由双方签署变更确认书。

## 11.2 甲方配合义务与时限

项目顺利交付依赖甲方按期提供以下配合，逾期不计入乙方工期：(1) Oracle 数据库环境（虚机+实例+License）：合同签订后 10 个工作日内提供 schema 创建与权限授予；(2) IP 规划表与网络访问权限：合同签订后 10 个工作日内提供；(3) AD/SSO 集成参数（LDAP 连接信息、域控管理员权限）：现场实施前 5 个工作日内提供；(4) 现场作业条件（电源接入点、网络布线通道、安装位置确认）：开工前 3 个工作日内确认到位；(5) IT 安全要求细则（防病毒安装包、域控策略、漏洞扫描配合）：实施阶段提前 5 个工作日提供。甲方未按期履行上述配合义务的，乙方有权顺延对应工期，且甲方应配合乙方完成竣工验收。

## 11.3 1 年质保服务范围限定

1 年质保服务范围如下:(1) 软件质保:本系统软件 BUG 修复、配置参数调整、系统稳定性优化由乙方负责,质保期内免费;(2) 硬件质保(原厂质保协调模式):乙方采购的硬件(工控机、工业边缘网关、SCALANCE 交换机、显示屏、UPS、RFID 等)在原厂质保期内,由乙方协调原厂或代理商免费维修/更换;超过原厂质保期的硬件备件费用由甲方按实结算,乙方仅提供采购协调与现场安装服务,不收取人工费;(3) 4 小时响应:乙方接报后 4 小时内电话/远程响应,给出初步诊断或解决方案;(4) 24 小时到场:按自然时计算,不区分工作日与非工作日,与封面售后承诺保持一致;非工作日重大故障(P1/P2)到场以工程师抵达甲方现场时间为准;P3/P4 故障可远程处理或纳入下次巡检;(5) 每年 2 次定期巡检:每次现场巡检时长 ≤ 4 小时,含系统状态检查、日志分析、性能验证。质保排除范围:① 人为操作失误、误删数据、误改配置导致的故障;② 雷击、过压、断电、火灾、水灾等不可抗力导致的设备损坏;③ 甲方未经乙方同意擅自改造系统或安装第三方软件导致的故障;④ 因甲方 IT 网络变更、域控策略变更、Oracle 数据库故障、AD 故障导致本系统不可用的;⑤ 非乙方供货的第三方设备(产线 PLC 等)硬件故障。质保期内超出本节范围的服务,按附件 D《质保与运维 SLA》第七章超范围服务计费规则签署服务订单。

## 11.4 培训服务范围限定

培训服务约定：(1) 培训人数 ≤ 6 人，超出由甲方提前书面提出，乙方在不影响培训质量前提下尽量满足，超过 10 人需双方协商加场；(2) 培训地点：甲方 CCEC 两江工厂内会议室或培训室，由甲方提供；(3) 培训时段：单次连续完成（理论 ≥3.5h + 实操 ≥4.5h），不分批次；(4) 培训语言：中文普通话；(5) 培训资料：电子版操作手册、维护手册、使用说明书各 1 套（PDF 格式），纸质版每份限提供 3 套，超出部分由甲方自行打印。

## 11.5 综合布线辅材基线

本报价综合布线辅材基于以下用量估算：六类屏蔽网线 ≤ 1,800 米（含双线主备冗余）、镀锌桥架 ≤ 200 米、波纹管 ≤ 150 米、配线架 1 个（24 口）、其余辅材（标签、跳线、面板、模块）按 40 工位配置。如现场实际布线长度超出上述基线，超出部分按配套商务报价书约定的实报实销规则由甲方承担材料费及服务费。

## 11.6 增值税开票约定

本项目含税总价及综合税率详见配套商务报价书。如税务部门要求按主税目拆分（硬件销售与技术服务税率不同），双方同意按重新核算结果调整含税总价；或采用双发票模式分别开具。开票方式与具体税率以合同执行阶段双方书面确认为准。

## 11.7 License 数量与金额明细

响应技术要求 §3.7(3)，乙方提供的软件 License 数量与金额明细如下：

| License 名称 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 授权模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Win11 Enterprise LTSC 2024 | 1 | 含工控机 | 含工控机 | OEM 永久授权 |
| Android 14 (嵌入式) | 40 | 0 | 0 | 开源(AOSP) |
| OpenJDK 21 LTS | 不限 | 0 | 0 | 开源(GPL+CE) |
| Nginx/Redis/SpringBoot 等开源中间件 | 不限 | 0 | 0 | 开源(各自协议) |
| 本项目应用软件(自研) | 1 套 | 含开发费 | 详见报价书 | 项目专属永久 |
| Oracle 19C / Win Server / 防病毒 | — | — | — | 由甲方提供 |

## 11.8 工业级架构强化设计(V8.0 升级专章)

响应工业自动化与 IT 融合视角的正式评审意见,V8.0 在原有方案基础上从网络架构、PLC 通信、状态管理、显示终端、数据持久化、高可用、IT 安全、实施阶段 8 个维度系统化升级,使系统满足 7×24 小时工业现场连续运行的设计要求。本节为 V8.0 升级的核心强化条款,与本技术方案前述章节形成完整的工业级解决方案。

### 11.8.1 网络架构升级:工业边缘网关 + VLAN 隔离

评审专家指出 Windows 工控机虚拟 IP 跨网段方案存在工业现场长期运行隐患(路由漂移、ARP 异常、广播风暴、IT 安全违规、NIC 单点故障),本方案做以下升级:

(1) 引入工业边缘网关替代 Windows 虚拟 IP:采购 2 台研华 EKI-1528I 工业级以太网网关(8 口千兆电口,导轨式安装,-40~70℃ 工业宽温,DIN 35mm),部署在 PLC 网络汇聚层,支持工业级 VLAN 隔离、ARP 学习、广播抑制。每个 PLC 子网段对应一个独立 VLAN,工业网关在硬件层面完成跨网段路由,避免 Windows 路由表漂移问题。**型号兜底条款**:工业边缘网关最终型号及参数以乙方提交的厂家 Datasheet 与甲方 IT 双方确认为准;如 EKI-1528I 实测不满足三层 VLAN/ACL/ARP Inspection/Storm Control 要求,乙方采用同档工业三层网关或工业路由器(如赫思曼/摩莎/华为工业级)替代,价格不变或按双方书面变更确认执行。

(2) 三层 VLAN 物理网络隔离:VLAN 10 PLC 控制网(KV 装配/涂装 PLC + RFID,工业网关侧)、VLAN 20 显示屏推送网(192.168.30.x 工位显示屏,SCALANCE 网管交换机划 VLAN)、VLAN 30 IT 管理网(对接 CCEC IT 网段,通过工控机扩展网卡 eth2)。三层 VLAN 之间默认禁止互通,仅在工控机边缘采集服务上做受控数据中转,工控机不承担网络转发功能。

(3) 多边缘采集服务并行运行:工控机内部署多个独立的 PLC 数据采集服务进程(KVA 采集服务、KVP 采集服务、RFID 采集服务),分别绑定不同 VLAN 网卡,各自独立运行、独立监控、独立重启,避免单 PLC 通信异常导致全系统瘫痪。采集服务之间通过 Redis 本地队列异步通信,实现进程级解耦。

(4) 广播抑制与 ARP 安全防护:SCALANCE 网管交换机启用 Storm Control(广播包速率 ≤ 64 packets/s)、Port Security(MAC 地址白名单绑定)、DHCP Snooping(防伪造 DHCP),工业边缘网关启用 ARP Inspection 防欺骗。各 VLAN 内启用 IGMP Snooping 限制组播范围。

### 11.8.2 PLC 通讯设计标准化

(1) 严格只读访问:本系统采集服务对 PLC 仅执行 PUT/GET 协议中的 GET(读)操作,绝对禁止任何 PUT(写)操作,从协议层杜绝误触发工位动作的风险。在 PLC 侧通过保护等级 2(写保护)+ DB 块只读权限双重锁定,即使代码层面有 bug 也无法写入。该设计同时满足 CCEC IT 部门信息安全审计的"工业控制系统不可变更性"要求。

(2) 统一数据镜像 DB(由甲方 PLC 工程师配合实现):建议甲方 PLC 工程师在每台 PLC 中建立一个统一的镜像数据块(建议命名 DB900,大小 ≤ 2KB),由 PLC 程序内部周期性(建议 50ms)将各工位的关键数据(SO 号、ESN 号、机型编码、开始/结束信号、状态字)整理到该 DB。本系统采集服务仅扫描 DB900 这一个 DB,而不是逐个 DB 扫描全 PLC。该方式将 PLC 通信负担降低 80% 以上,且 OB1 周期影响 ≤ 2%,完全不影响生产节拍。

(3) 采集周期与背压控制:采集服务对 DB900 的轮询周期为 100ms(可配置 50~500ms),单次读取仅 1 个 DB 块。采集到数据后写入 Redis 队列,由后端服务异步消费,实现采集端与业务端解耦。如 Redis 队列积压超阈值(默认 10 万条),采集服务自动降频至 500ms,避免压垮后端。

(4) 断线自动重连机制:采集服务建立 PLC 连接心跳(每 10 秒发送一次 PING),超过 30 秒无响应判定为断线。断线后启动重连退避算法(1s/2s/5s/10s/30s/60s 递增,最长 60s 间隔),并向 Web 平台推送告警。重连成功后立即同步最新数据,断线期间显示屏切换到"通信中断"提示状态(灰色背景 + 警示图标),不显示过期数据。

### 11.8.3 工位状态机扩展(6 状态完整模型)

原方案的"开始信号→倒计时,结束信号→停止"两态模型在工业现场实际场景下不能完整覆盖发动机回退、人工暂停、工位返修、中途换型、PLC 误触发、空跑等异常工况。V8.0 引入完整的 6 状态机模型:

| 状态 | 含义 | 显示屏行为 | 触发条件(由 PLC 状态字提供) |
| --- | --- | --- | --- |
| RUNNING | 正常生产 | 显示倒计时,绿/黄/红三色按剩余 CT 比例切换 | 开始信号 = 1 且无任何异常状态位 |
| HOLD | 人工暂停 | 显示"暂停",蓝色背景,倒计时冻结(不归零) | 暂停按钮触发或 HOLD 信号 = 1 |
| REWORK | 工位返修 | 显示"返修中",紫色背景,记录返修开始时间(不计入正常 CT) | REWORK 信号 = 1 或工位号位于返修工位列表 |
| BYPASS | 跳站 | 显示"跳过",灰色背景,不计 CT 不报警 | BYPASS 信号 = 1(机型不需要本工位作业) |
| IDLE | 空闲(等待发动机) | 显示"等待"+ 工位号,黑色背景 | 开始信号 = 0 且无异常,且超过 30 秒无新发动机到站 |
| ABNORMAL | 异常(回退/误触发/空跑) | 显示"异常",红色闪烁,语音播报"工位异常" | SO 号在短时间(< CT/2)内重复出现 / 状态字异常 / 数据校验失败 |

状态机由 PLC 提供状态字(由甲方 PLC 工程师在 DB900 中预留 1 个 INT 字段),工控机采集服务读取后做对应业务逻辑处理。状态切换历史完整记录到数据库,用于后续生产分析与异常追溯。

### 11.8.4 工业级显示终端方案

评审专家指出普通浏览器全屏模式存在自动更新、弹窗、死机、崩溃等工业现场不适配问题,本方案做以下升级:

(1) 工业级 Kiosk 客户端(双路线设计):采用工业级 Kiosk 客户端,按显示屏操作系统分两条技术路线落地:(1) 若工业显示屏采用 Windows / Linux 系统,使用 Electron 框架封装独立桌面客户端(.exe / AppImage),内置 Chromium 渲染引擎;(2) 若工业显示屏采用 Android 系统,使用 Android Kiosk App(WebView 容器,.apk)。两种路径的客户端版本均固化(不联网自动升级),无地址栏、无菜单栏、无右键、屏蔽 F11/Back/Home 等退出快捷键,启动后直接进入全屏显示模式,均支持 WSS 长连接、离线状态提示、开机自启、看门狗守护,与系统层完全隔离,杜绝弹窗、自动更新、误操作。最终采用何种路径以双方封样选型确认为准。

(2) 显示终端系统加固清单:① 关闭 Windows Update 服务并设置组策略禁用;② 关闭 Edge/Chrome 自动升级;③ 关闭睡眠/休眠模式(电源选项设为"高性能");④ 关闭屏幕保护程序;⑤ 关闭所有系统通知/弹窗;⑥ 关闭 USB 自动播放;⑦ 禁用蓝牙/WiFi(仅保留有线 RJ45);⑧ 启用 Watchdog 看门狗服务,客户端崩溃后自动重启;⑨ 锁定显示分辨率与缩放比例;⑩ 设置开机自启动 Kiosk 客户端(Windows/Linux 启动 Electron 应用;Android 启动 Kiosk App),失败重试 3 次。

(3) 离线容灾模式:客户端本地缓存最近 10 分钟的工位数据。如 WSS 长连接断开 ≥ 5 秒,客户端切换到"离线"显示状态(右上角橙色提示),不显示过期倒计时,但显示最后一次的工位号与状态。WSS 重连后自动恢复实时模式。

### 11.8.5 数据持久化升级:Redis 队列 + 批量入库

原方案"PLC 数据实时直接写 Oracle"在工业现场会导致 Oracle 连接暴增、网络抖动丢数据、数据阻塞等风险。V8.0 升级为"PLC → Redis 队列 → 数据服务 → Oracle"的三级缓存结构:

(1) PLC 采集数据先写入 Redis Stream 持久化队列(本地工控机部署 Redis 7.x 单机实例,内存 4GB,持久化模式 AOF 每秒 fsync),在 UPS 正常、磁盘双盘未同时故障、Redis AOF 正常持久化条件下 RPO ≤ 1 秒;(2) 后端数据服务作为消费者,每 5 秒批量消费一次,组装为批量 INSERT 语句一次性提交 Oracle,降低 Oracle 连接频次至 0.2 次/秒(原方案每秒 40 次以上);(3) 网络抖动或 Oracle 故障时,Redis 队列继续接收新数据(支持 1,000 万条积压,可缓冲 7 天数据量),恢复后自动续传;(4) Oracle 入库失败的数据回写到 Redis 死信队列,人工告警后处理。(5) Redis 高可用部署模式:本方案默认采用单机 + AOF 持久化模式,适用于 40 工位规模与本项目 RPO ≤ 1 秒、RTO ≤ 2 小时的可用性目标;如甲方对 Redis 单点风险有更高要求,乙方可选配 Redis Sentinel 哨兵模式(1 主 + 1 从 + 3 Sentinel 节点,自动主从切换、RTO ≤ 30 秒),需新增 1 台工控机或虚机部署 Redis 从节点,商务报价单独计列(不在本合同范围内,详见附件 C §三 项目范围清单)。如规模扩展至 100 工位以上,可进一步评估 Redis Cluster 分片集群,目前 40 工位规模下不推荐 Cluster 模式(管理复杂度不成比例)。

### 11.8.6 高可用工业级保障

本系统配置以下工业级高可用保障措施(超出原 §5.1 高可用设计的强化条款):

| 保障措施 | 实现方式 | 故障恢复时间 |
| --- | --- | --- |
| Watchdog 看门狗 | Windows 服务 + systemd-style 监控,采集服务/Web 服务/Redis 服务异常退出 3 秒内自动拉起 | ≤ 3 秒 |
| UPS 不间断电源 | 工控机 + 工业边缘网关 + 接入交换机连接 1.5kVA 在线式双变换 UPS(由乙方采购,参考型号:山特 C1KS / APC SUA1500 工业级同档),后备时间 ≥ 30 分钟,支持 RS-232/USB 通信中断信号,断电后系统优雅关闭并落盘 Redis AOF | 0 秒(不间断) |
| 本地缓存(Redis) | Redis Stream AOF 持久化,断电不丢失数据,Oracle 故障时支持 7 天积压 | ≤ 1 秒(切换) |
| 断点续传 | Oracle 入库进度持久化记录(checkpoint),网络/服务故障恢复后从断点继续 | 自动恢复 |
| 服务守护 | 主备进程 + 健康检查接口,每 30 秒探测,异常时自动切换并告警 | ≤ 60 秒 |
| 磁盘冗余 | 工控机配置 RAID 1 双盘镜像,1 块硬盘故障不影响系统运行 | 0 秒(不间断) |
| 设备健康监控 | 40 台显示屏 + 工控机 + Redis + Oracle 全链路心跳监控,Web 平台实时可视化 | ≤ 30 秒(发现) |

单工控机单点风险缓解措施:本方案以单台研华工控机集中部署采集服务、Redis 缓存、WebSocket 推送、Web 管理平台,主板/电源/系统损坏将影响全系统可用性。本方案通过以下措施控制单点风险:(1) 硬件层 RAID 1 双盘镜像 + 1.5kVA UPS + 工业级宽温组件,降低单机故障概率;(2) 每月一次完整系统镜像备份(含 OS、应用、配置、Redis AOF),备份文件存放至甲方 NAS 或备份服务器,RPO ≤ 1 个月;(3) 备机恢复流程:工控机硬件故障时,从甲方备用研华工控机或新到货同型号工控机恢复系统镜像并接入网络,RTO ≤ 2 小时(含硬件就位 60 分钟 + 镜像恢复 30 分钟 + 网络与服务校验 30 分钟);(4) 关键时段(如产线高峰)允许预留一台冷备工控机置于控制柜内,通过手动切换网线即可顶替主机,RTO 缩短至 ≤ 30 分钟。如甲方预算允许且评估必要,乙方可提供基于双机热备(主备进程 + Keepalived 虚 IP)的高可用配置,商务报价单独计列。

### 11.8.7 IT 安全升级

(1) 全链路 HTTPS 加密:Web 平台、WSS 推送、API 调用全部强制启用 TLS 1.2+ 加密(响应§3.4(15)),禁用 TLS 1.0/1.1 与不安全密码套件,使用 CCEC 内部 PKI 颁发的服务器证书。HTTP 80 端口 301 强制跳转到 HTTPS 443。

(2) 统一身份认证:Web 平台对接 CCEC 微软 AD 域(LDAP TCP 389/636 或 SAML 2.0 over HTTPS),所有用户使用 Windows 域账号登录,不新增额外账号。SSO 单点登录与 CCEC 现有系统贯通。本地默认管理员账号在系统部署完成后强制禁用。

(3) 完整日志审计:记录以下行为日志(保留 ≥ 6 个月,可对接甲方 SIEM 平台):① 用户登录/登出(成功 + 失败);② CT 参数修改(谁、何时、改了什么);③ 工位配置变更(工位增删、机型映射调整);④ 告警确认(告警 ID、确认人、确认时间);⑤ 系统异常(进程崩溃、PLC 断线、Redis 异常、Oracle 异常);⑥ 权限变更(角色分配/收回);⑦ 数据导出(谁、何时、导出了什么)。

(4) 网络物理隔离:工控机扩展网卡 eth2 是接入 IT 管理网的唯一通道,禁止 PLC 网与 IT 网直接通信,所有跨域数据都通过工控机的边缘采集服务做受控代理。工控机本身不承担网络转发功能(关闭 IP Forward),消除"工控机双向转发"的 IT 安全违规风险。

### 11.8.8 PLC 数据接口协议固化(实施阶段必备文档)

评审专家强调实施阶段最大风险是 PLC 变量频繁变化,本方案固化 PLC 数据接口协议,要求双方在合同签订后 10 个工作日内联合签署《PLC 数据接口协议文档》并冻结,签署后任何变更走严格的变更管理流程:

(1) 文档内容包含:DB 块号(建议 DB900 统一镜像)、字段偏移地址、字段名称(中文+英文)、数据类型(BOOL/INT/DINT/REAL/STRING)、字段单位、变量说明、采集触发条件、数据更新频率;(2) 文档形式:Excel 表格附 PDF 签字版,作为合同附件,双方加盖公章;(3) 变更流程:任何字段修改必须双方书面确认,提前 5 个工作日通知,乙方完成代码同步与回归测试,确认无影响后切换;(4) 版本管理:接口文档采用 V1.0、V1.1、V2.0 等版本号,每次变更生成新版本,旧版本保留作历史追溯。

## 11.9 V8.4.1 配套合同附件包

本技术方案 V8.4.1 同步发布 7 份配套合同附件,作为合同签署时的必备文件,与本技术方案、商务报价书共同构成完整的合同实施依据。各附件用途如下:

附件 A 《甲乙方实施边界责任矩阵》:覆盖项目启动→采购→实施→开发→联调→试运行→质保 7 阶段的 56 项任务,逐项明确甲方/乙方主责、配合或不参与。彻底消除"功能默认包含"、"责任真空"的实施风险。

附件 B 《第三方软件授权责任说明》:22 项软件授权清单(操作系统、数据库、中间件、运行时、证书、AD/SSO 等),逐项明确"乙方采购"或"甲方提供"。Oracle 19c、Windows Server、SSL 证书、AD/SSO 由甲方提供,Windows 11 LTSC、Android 14 由乙方随设备交付,开源组件由乙方合规审查。

附件 C 《项目范围冻结说明》:以正面/负面清单方式明确本项目"已包含 / 不包含"边界,封禁"功能无限扩张"风险。MES/SAP/Andon/邮件/微信/移动端/BI 报表/OEE/能耗分析等明确为"不在本合同范围内,按变更管理流程另行报价"。本技术方案中所有"支持扩展"、"支持对接"措辞仅描述技术能力,不构成实施义务。

附件 D 《质保与运维 SLA》:质保期 12 个月的服务等级承诺。P1-P4 四级 SLA、10 项定期巡检计划(每年 2 次)、10 项超质保范围服务计费指导单价、SLA 违约扣减规则、质保期满续约规则。本节与§11.3 质保服务范围、封面"响应 4h/到场 24h"承诺完全一致。

附件 E 《版本冻结说明》:合同签署日固化全部交付物的版本号,包括技术方案 V8.4.1、商务报价书 V8.3、PLC 数据接口协议 V1.0、Oracle 数据库结构 DB2026、Web 平台 Release 1、显示屏客户端 Release 1、合同附件 A-G V1.0 等,作为合同后续验收、变更管理、版本升级的唯一基线;任何超出该基线的版本变更均需按附件 C 项目范围冻结说明中的变更管理流程办理。

附件 F 《现场验收截图清单》:列出工位正常画面、超时报警画面、Redis 运行画面、Oracle 入库截图、Web 管理平台截图、网络拓扑实测截图、AD/SSO 登录截图、UPS 状态截图等 ≥12 项验收截图清单与采集要求,作为终验报告的支撑材料归档。截图由乙方在试运行期间或验收当日现场拍摄,甲方设备工程师与 IT 工程师签字确认。

附件 G 《密码与账号管理规范》:配套§4.4.1(13)密码策略的完整管理规范,含密码全生命周期(首次登录强制修改、90 天有效期、5 次失败锁定、12 次不可重复、bcrypt 加盐哈希存储)、账号分级(管理员/操作员/审计员/服务账号)、账号台账登记、离职/转岗变更流程、与甲方 AD/SSO 集成的边界。

优先级声明:如本技术方案与上述 7 份合同附件存在描述冲突,以合同附件为准;如 7 份附件之间存在冲突,以附件 C 《项目范围冻结说明》为准。

### 11.10 工业级 7 层架构总览

| 层 | 层名称 | 核心组件 | 关键技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | PLC 现场层 | 西门子 S7-1500 + 统一镜像 DB900 | 只读 PUT/GET、保护等级 2 |
| L2 | 工业边缘网关层 | 研华 EKI-1528I 工业网关 ×2 | VLAN 隔离、ARP Inspection、Storm Control |
| L3 | 边缘采集层 | 研华工控机 + KVA/KVP/RFID 采集服务 | S7Comm Profinet TCP 102、Watchdog |
| L4 | 缓存队列层 | Redis 7.x Stream + AOF 持久化 | 异步解耦、断点续传、死信队列 |
| L5 | 业务服务层 | CT 计算引擎 + 状态机引擎 + 批量入库服务 | SpringBoot + 6 状态机、5s 批量提交 Oracle |
| L6 | WebSocket 推送层 | WSS Server + 长连接管理 | TCP 443 TLS 1.3、心跳保活、自动重连 |
| L7 | 工位显示终端层 | 工业级 Kiosk 客户端(Electron / Android Kiosk App) | 系统加固、离线缓存、Watchdog 自启 |

注:本节为 V8.0 工业级架构总纲,与本方案前述章节(§2 系统架构、§3 设备选型、§4 软件方案、§5 系统可靠性)在功能上完全对应、在术语上保持一致。L2 工业边缘网关层(VLAN 物理隔离)与 L4 缓存队列层(Redis 异步解耦)是本系统的核心强化层级,L3 边缘采集层由研华工控机绑定 VLAN 物理网口实现,工控机不启用 IP Forward,不承担网络转发,仅运行采集服务,从架构上消除工控机作为网络枢纽的 IT 安全违规风险。

— 文件结束 —