重庆康明斯工位倒计时系统

概要设计、原型设计与详细设计文档（V1.2 修正版 · 基于V8.4.1复评）

编制日期：2026年5月12日

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-12 | 首次输出概要设计、原型设计、详细设计合集。 |
| V1.1 | 2026-05-12 | 按V8.3技术商务方案补充七层架构、P606 RFID、Redis Stream、WSS、异常处理。 |
| V1.2 | 2026-05-12 | 按V8.4.1复评结果修正网络设备职责、IP/VLAN规划、Redis HA边界、UPS/RAID/RPO前提、合同附件基线和商务边界。 |

# 一、概要设计

## 1.1 建设目标

• 覆盖KV装配线35个显示工位与KV涂装线5个显示工位，共40台有线工位显示终端。

• 通过PLC只读采集SO号、ESN号、机型编码、到站/离站、暂停、返修、跳站、异常等状态，自动匹配标准CT并倒计时显示。

• 实现绿色、黄色、红色、红色闪烁、蓝色暂停、紫色返修、灰色跳站等现场状态显示，并支持≤60dB语音提醒。

• 通过Redis Stream + AOF everysec + Oracle批量入库实现数据缓冲、断点续传和追溯。默认交付范围不包含Redis Sentinel；如甲方要求Redis HA，按变更另行报价。

• 满足CCEC IT合规要求：AD/SSO、HTTPS/WSS、TLS 1.2/1.3、漏洞扫描、日志审计、正版License、网络分区和最小权限。

## 1.2 唯一正式架构

本设计文档采用七层工业架构作为唯一正式主架构。旧版五层架构仅可作为业务抽象理解，不作为部署、报价、实施、验收或合同边界依据。

| 层级 | 名称 | 核心组件 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | PLC现场层 | 西门子S7-1500、统一镜像DB900、P606 RFID点位 | 产生到站/离站、SO/ESN、机型、状态字等现场数据。系统仅读取镜像DB，不写PLC。 |
| L2 | 工业网络隔离层 | 西门子SCALANCE网管交换机/工业三层交换机/工业安全网关 | 承担802.1Q VLAN、ACL、端口安全、广播风暴抑制、ARP防护或静态ARP等网络隔离能力。注意：EKI-1528I不作为VLAN隔离主网关。 |
| L3 | 边缘采集层 | 研华IPC-610L工控机、KVA/KVP/RFID采集服务 | 按PLC接口协议周期性只读采集DB900，完成字段解析、质量校验和事件生成。 |
| L4 | 缓存队列层 | Redis 7.x Stream、AOF everysec、死信队列 | 缓存实时事件，削峰填谷，支持Oracle异常时临时堆积和恢复后补写。 |
| L5 | 业务服务层 | CT计算引擎、状态机引擎、告警服务、批量入库服务 | 完成CT匹配、剩余时间计算、状态迁移、告警触发、Oracle批量提交。 |
| L6 | 实时推送层 | HTTPS/WSS、WebSocket网关、心跳服务 | 向40台工位屏推送状态数据；断线超过5秒显示离线并停止继续倒计时。 |
| L7 | 显示与管理层 | 工位屏客户端、Web管理平台、AD/SSO | 现场显示、CT配置、报表查询、审计、用户权限和运维监控。 |

## 1.3 网络分区与设备职责修正

V1.2修正版明确：VLAN/ACL/ARP/Storm Control能力由工业网管交换机、工业三层交换机或工业安全网关承担。若后续仍采购研华EKI-1528I，其角色只能是串口设备服务器或特殊串口设备接入网关，不承担PLC控制网与显示网的核心隔离职责。

| 网络区 | 推荐VLAN | 推荐网段示例 | 连接对象 | 访问策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KVA PLC控制网 | VLAN10 | 128.10.40.0/24 | KVA PLC、工控机PLC采集网口或授权采集接口 | 仅允许工控机采集服务访问PLC TCP102；禁止IT网直连PLC。 |
| KVP PLC控制网 | VLAN11 | 128.10.41.0/24 | KVP PLC、P606 RFID相关PLC点位 | 与KVA使用不同三层网段；若甲方现场要求共用128.10.40.0/24，则不得拆分为独立VLAN。 |
| 显示屏网络 | VLAN20 | 192.168.30.0/24 | 40台工位显示屏、工控机显示推送网口 | 显示屏只访问工控机WSS/HTTPS端口，不访问PLC和IT管理网。 |
| IT管理网络 | VLAN30 | 由甲方IT分配 | Web管理端、AD/SSO、运维终端 | 仅开放HTTPS/WSS、LDAP/SAML、必要运维白名单端口。 |
| 运维隔离网络 | 按甲方IT审批 | 按甲方IT审批 | 授权维护PC、堡垒机或VPN | 仅在维护窗口启用，所有操作留痕审计。 |

## 1.4 系统主流程

• PLC将SO号、ESN号、机型、到站/离站、状态字写入统一镜像DB900。

• 采集服务按配置周期读取DB900，生成StationEvent事件，写入Redis Stream。

• 状态机服务消费StationEvent，识别RUNNING/HOLD/REWORK/BYPASS/IDLE/ABNORMAL。

• CT计算引擎根据SO/ESN/机型映射表获取标准CT，计算elapsed、remain、percent和显示颜色。

• WSS推送服务向对应工位屏推送STATE_UPDATE消息。

• 入库服务每5秒或达到批量阈值后写入Oracle，成功后更新checkpoint，失败则保留Redis消息并重试。

• Web管理平台提供CT配置、工位配置、设备健康、告警记录、历史追溯和审计查询。

# 二、原型设计

## 2.1 工位屏主界面

工位屏用于操作员在3米内快速读取节拍信息，必须大字体、少信息、强对比、低干扰。

| 区域 | 字段/内容 | 显示规则 |
| --- | --- | --- |
| 顶部状态栏 | 工位编号、网络状态、当前班次、客户端版本 | 网络正常显示在线；断线≥5秒显示离线并停止继续倒计时。 |
| 中央倒计时 | 剩余时间/超时时间 | 字号最大；RUNNING显示剩余时间，超时显示+mm:ss反向计时。 |
| 生产信息区 | SO号、ESN号、机型、标准CT | 字段为空时显示“—”；未知机型显示红色提示并不启动倒计时。 |
| 状态区 | RUNNING/HOLD/REWORK/BYPASS/IDLE/ABNORMAL | 按状态映射背景色；异常时优先显示异常。 |
| 底部信息区 | 最后更新时间、服务器时间、告警摘要 | 用于判断数据是否新鲜，避免网络断开后误导作业。 |

文字线框示例：

┌ A601  网络:在线  班次:白班  V1.2 ┐
│              03:25              │
│ SO: SO20260512001               │
│ ESN: ESN12345678  机型: K19     │
│ CT:300s  状态:RUNNING  颜色:绿  │
└ 最后更新: 2026-05-12 10:30:01 ┘

## 2.2 Web管理平台页面清单

| 菜单 | 核心功能 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| 系统首页 | 工位在线率、PLC连接状态、Redis/Oracle状态、当班超时统计 | 在线数、离线数、P1/P2告警、最后入库时间、队列积压量。 |
| 工位管理 | 新增/编辑/启停工位，绑定显示屏与PLC点位 | 工位编码、名称、产线、显示屏IP、PLC点位组、启用状态。 |
| CT配置 | 机型CT维护、审核、生效、停用、版本回滚 | 机型编码、标准CT、预警阈值、适用产线、生效时间、审批状态。 |
| 实时监控 | 查看40工位当前状态与倒计时 | 工位、SO、ESN、机型、状态、剩余时间、最后更新时间。 |
| 告警中心 | PLC断线、显示屏离线、未知机型、Oracle异常等告警 | 告警级别、告警类型、工位、发生时间、确认人、处理备注。 |
| 历史追溯 | 按SO/ESN/工位/时间查询作业记录 | 开始时间、结束时间、实际CT、超时秒数、状态轨迹。 |
| 系统配置 | AD/SSO、证书、NTP、推送参数、日志策略 | 服务器地址、证书到期日、NTP源、心跳周期。 |
| 审计日志 | 配置变更、导出、登录、权限变更追溯 | 操作人、操作对象、修改前/后、IP、traceId。 |

## 2.3 页面交互规则

• 所有配置修改必须记录修改前值、修改后值、操作人、操作时间、客户端IP和traceId。

• CT配置采用“草稿→待审核→生效→停用”的生命周期，避免误改立即影响现场。

• 显示屏离线超过5秒时客户端进入离线态，显示最后更新时间并停止继续倒计时。

• 告警确认只能由授权角色执行，确认记录不得物理删除，只能归档。

• 数据导出需权限控制，并写入审计日志。

# 三、详细设计

## 3.1 PLC采集服务

| 项目 | 设计 |
| --- | --- |
| 通信协议 | S7Comm/S7CommPlus over TCP 102，按甲方PLC保护等级与PUT/GET授权策略实施。 |
| 访问模式 | 只读DB900镜像数据块；禁止写PLC、禁止下发控制指令、禁止未经授权在线修改PLC程序。 |
| 采集周期 | 默认100ms~500ms可配置；最终周期需结合PLC扫描周期和甲方IT/设备工程师确认。 |
| 连接策略 | 连接池化、心跳检测、超时重试3次、失败后标记PLC_OFFLINE并告警。 |
| 数据质量 | 校验字符串长度、非法字符、时间戳新鲜度、状态字互斥规则。 |
| 配置热加载 | PLC点位映射变更需版本化，变更后先灰度验证，禁止直接影响全线。 |

## 3.2 DB900镜像字段建议

| 字段 | 类型 | 长度/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| station_code | STRING | 20 | 工位编码，如A601/P606。 |
| so_no | STRING | 32 | SO号，作为机型匹配与追溯关键字段。 |
| esn_no | STRING | 32 | 发动机ESN号。 |
| engine_type | STRING | 32 | 机型编码，可由SO/ESN映射或PLC提供。 |
| arrive_flag | BOOL | — | 到站触发信号，上升沿触发新作业。 |
| leave_flag | BOOL | — | 离站信号，上升沿结束作业。 |
| hold_flag | BOOL | — | 暂停信号。 |
| rework_flag | BOOL | — | 返修信号。 |
| bypass_flag | BOOL | — | 跳站信号。 |
| abnormal_code | INT | — | 异常代码，0表示无异常。 |
| plc_timestamp | DTL | ms | PLC侧事件时间戳，用于追溯和时间偏差监测。 |
| heartbeat | DINT | 递增 | PLC心跳计数。 |

## 3.3 P606 RFID处理流程

• P606 RFID读写器读取载具/发动机标签，生成rfid_uid和读取时间。

• RFID数据由PLC或授权边缘采集服务映射到P606事件流，最终仍进入统一StationEvent结构。

• 若RFID读取失败，P606显示“RFID读取异常”，不使用上一台发动机数据继续倒计时。

• RFID重复读取需按rfid_uid + station_code + 时间窗口去重，避免重复开始作业。

• RFID硬件、安装、布线、网络接入与应用层对接由乙方负责；PLC程序授权、点位定义与最终调试确认由甲方负责。

## 3.4 状态机设计

| 状态 | 含义 | 进入条件 | 退出条件 | 显示行为 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IDLE | 空闲等待 | 无到站信号且无异常 | arrive_flag上升沿 | 黑色/深色背景，显示等待。 |
| RUNNING | 正常作业 | arrive_flag触发且CT匹配成功 | leave_flag、hold、rework、bypass或abnormal | 按剩余比例显示绿/黄/红。 |
| HOLD | 暂停 | hold_flag=1或授权暂停 | hold_flag=0恢复RUNNING或离站 | 蓝色背景，冻结倒计时。 |
| REWORK | 返修 | rework_flag=1或工位在返修流程中 | 返修结束或人工确认 | 紫色背景，返修时间单独记录。 |
| BYPASS | 跳站 | bypass_flag=1或机型无需本工位 | 下一个到站事件 | 灰色背景，不计CT不报警。 |
| ABNORMAL | 异常 | PLC断线、未知机型、RFID失败、数据不一致等 | 异常恢复并确认 | 红色异常页，展示异常原因和最后更新时间。 |

## 3.5 CT计算与颜色规则

| 规则 | 公式/条件 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 已用时间 | elapsed = server_time - effective_start_time - hold_duration | 秒。 |
| 剩余时间 | remain = standard_ct - elapsed | remain>=0显示倒计时；remain<0显示超时反向计时。 |
| 绿色 | remain / CT > 50% | 正常作业。 |
| 黄色 | 20% < remain / CT <= 50% | 时间预警。 |
| 红色 | 0 < remain / CT <= 20% | 紧急提示，触发第一次语音提醒。 |
| 红闪 | remain <= 0且未离站 | 超时反向计时，触发第二次语音提醒。 |

## 3.6 Redis缓存与队列设计

| Key/Stream | 类型 | 用途 | 保留策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| stream:station:event | Redis Stream | PLC/RFID采集事件主队列 | 按ID确认，Oracle写入后更新checkpoint；保留7天或按容量清理。 |
| hash:station:state | Hash | 40工位最新状态快照 | 实时覆盖，供WSS服务读取。 |
| stream:alarm:event | Redis Stream | 告警事件队列 | 告警入库成功后确认。 |
| dlq:station:event | Stream/List | 解析失败或重试超限死信队列 | 人工处理后归档。 |
| checkpoint:oracle | Hash | Oracle入库进度 | 每批成功后更新。 |

默认交付范围：单机Redis + AOF everysec + RAID1 + UPS。Redis Sentinel或双工控机热备属于选配增强项，需按商务变更确认。

## 3.7 Oracle批量入库设计

• 入库服务按每5秒或每批200条触发批量提交，以降低Oracle事务压力。

• 每批写入成功后更新T_DB_CHECKPOINT；失败时保留Redis消息并指数退避重试。

• Oracle连接由HikariCP连接池管理，连接异常时不阻塞工位屏实时显示。

• 作业记录、告警记录、审计日志建议按月分区或按时间归档。

• 数据库高可用由甲方Oracle平台负责；乙方应用层负责自动重连和断点续传。

## 3.8 WebSocket/WSS推送设计

| 项目 | 设计 |
| --- | --- |
| 地址 | wss://<server>/ws/station/{stationCode} |
| 心跳 | 服务端每30秒PING，客户端5秒内未收到数据即标记STALE，连续5秒断线进入OFFLINE。 |
| 重连 | 客户端按1s、3s、5s、10s退避重连，超过5次上报告警。 |
| 安全 | 使用HTTPS/WSS，TLS 1.2/1.3，证书由甲方内部PKI或双方确认方式提供。 |
| 离线行为 | 停止本地继续倒计时，仅显示最后有效数据、最后更新时间和离线提示。 |

WSS消息示例：

{"type":"STATE_UPDATE","stationCode":"A601","state":"RUNNING","soNo":"SO20260512001","esnNo":"ESN001","ct":300,"elapsed":95,"remain":205,"color":"GREEN","serverTime":"2026-05-12T10:30:01+08:00"}

# 四、数据库设计

## T_STATION 工位表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | NUMBER | 主键 |
| station_code | VARCHAR2(32) | 工位编码，唯一 |
| station_name | VARCHAR2(64) | 工位名称 |
| line_code | VARCHAR2(32) | 产线编码KVA/KVP |
| display_ip | VARCHAR2(64) | 显示屏IP |
| enabled | NUMBER(1) | 是否启用 |
| created_at | DATE | 创建时间 |

## T_CT_CONFIG CT配置表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | NUMBER | 主键 |
| engine_type | VARCHAR2(64) | 机型 |
| ct_seconds | NUMBER | 标准CT秒数 |
| warn1_percent | NUMBER | 黄色阈值 |
| warn2_percent | NUMBER | 红色阈值 |
| status | VARCHAR2(20) | DRAFT/PENDING/ACTIVE/INACTIVE |
| version_no | VARCHAR2(32) | 配置版本 |

## T_PRODUCTION_RECORD 作业记录表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | NUMBER | 主键 |
| station_code | VARCHAR2(32) | 工位 |
| so_no | VARCHAR2(64) | SO号 |
| esn_no | VARCHAR2(64) | ESN号 |
| engine_type | VARCHAR2(64) | 机型 |
| start_time | DATE | 开始时间 |
| end_time | DATE | 结束时间 |
| actual_ct | NUMBER | 实际CT |
| over_time | NUMBER | 超时秒数 |
| final_state | VARCHAR2(32) | 最终状态 |

## T_ALARM_RECORD 告警记录表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | NUMBER | 主键 |
| alarm_level | VARCHAR2(16) | P1/P2/P3/P4 |
| alarm_type | VARCHAR2(64) | 告警类型 |
| station_code | VARCHAR2(32) | 工位 |
| alarm_time | DATE | 发生时间 |
| confirm_user | VARCHAR2(64) | 确认人 |
| confirm_time | DATE | 确认时间 |
| remark | VARCHAR2(512) | 备注 |

## T_AUDIT_LOG 审计日志表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | NUMBER | 主键 |
| user_name | VARCHAR2(64) | 操作人 |
| operation | VARCHAR2(128) | 操作 |
| object_type | VARCHAR2(64) | 对象类型 |
| before_value | CLOB | 修改前 |
| after_value | CLOB | 修改后 |
| client_ip | VARCHAR2(64) | 客户端IP |
| trace_id | VARCHAR2(64) | 链路ID |
| created_at | DATE | 操作时间 |

# 五、接口设计

| 接口 | 方法 | 说明 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/stations | GET | 查询工位列表 | Operator及以上 |
| /api/stations/{code}/state | GET | 查询单工位实时状态 | Operator及以上 |
| /api/ct-configs | GET/POST | 查询或新增CT配置 | Engineer及以上，新增需审核 |
| /api/ct-configs/{id}/approve | POST | 审核并生效CT配置 | Admin/Engineer审批角色 |
| /api/alarms | GET | 查询告警 | Operator及以上 |
| /api/alarms/{id}/confirm | POST | 确认告警 | Engineer及以上 |
| /api/records | GET | 查询历史作业记录 | Operator及以上 |
| /api/export/records | POST | 导出记录 | Auditor/Admin，记录审计 |
| /api/health | GET | 服务健康检查 | 运维白名单 |

统一REST返回格式：{"code":"0","message":"success","traceId":"20260512103001001","data":{...}}

# 六、异常处理设计

| 异常场景 | 检测方式 | 系统处理 | 恢复策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC通信超时 | 连续3次读取失败或心跳停止 | 工位进入ABNORMAL，告警中心生成PLC_OFFLINE | 自动重连，恢复后写入恢复事件。 |
| SO/机型匹配失败 | CT配置无匹配项 | 显示未知机型，不启动倒计时，生成UNKNOWN_CT告警 | 工程师补录CT并审核生效后，可重新触发。 |
| 显示屏离线 | WSS断线≥5秒 | 客户端显示离线，停止本地计时；服务端告警 | 自动重连，成功后拉取最新快照。 |
| Oracle异常 | 连接池不可用或提交失败 | 数据继续写入Redis，入库服务重试 | Oracle恢复后按checkpoint补写。 |
| Redis异常 | Redis连接失败或AOF异常 | 实时显示降级为内存快照；产生P1告警 | 优先恢复Redis，必要时进入人工节拍模式。 |
| RFID读取失败 | P606超时未读取到有效UID | P606显示RFID异常，不沿用上一台数据 | 重新读取或由甲方确认人工处理。 |
| NTP时间偏差 | 服务端与NTP偏差>1秒 | 告警，禁止生成正式统计报表 | 恢复NTP后重新校验时间。 |

# 七、部署设计

## 7.1 设备与服务部署

| 对象 | 部署位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 研华IPC-610L工控机 | 控制柜/机房 | 运行采集服务、Redis、业务服务、WSS、Web管理平台；2×1TB NVMe RAID1。 |
| 工业网络隔离设备 | 控制柜/网络柜 | 采用SCALANCE或经甲方确认的工业三层交换/安全网关，承担VLAN/ACL。 |
| 西门子SCALANCE接入交换机 | 产线桥架/控制柜 | 显示屏接入、VLAN划分、端口管理。 |
| Oracle 19C | 甲方数据库服务器/虚机 | 甲方提供实例与License，乙方部署表结构和JDBC连接。 |
| 40台工位屏 | 现场工位 | RJ45有线接入，禁用无线。 |
| UPS | 控制柜/机房 | 1.5kVA在线式双变换UPS，工控机+网关+交换机供电，≥30分钟。 |

## 7.2 部署步骤

| 步骤 | 内容 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冻结PLC接口协议、IP/VLAN规划、设备型号和合同附件基线 | PLC接口协议V1.0、IP规划表、版本冻结表。 |
| 2 | 安装工控机、交换机、网络柜、UPS和显示屏 | 设备安装检查表。 |
| 3 | 配置VLAN、ACL、端口安全、风暴抑制和管理账号 | 网络配置备份、截图。 |
| 4 | 部署后端服务、Redis、Nginx/HTTPS、显示屏客户端 | 部署记录、版本清单。 |
| 5 | 初始化Oracle表结构、索引、数据字典和账号权限 | 数据库脚本、数据字典。 |
| 6 | 完成单工位、单产线、全线联调 | 联调记录、问题清单。 |
| 7 | 执行漏洞扫描、72小时稳定测试和30天试运行 | 整改报告、试运行报告。 |

## 7.3 安全加固

• 工控机关闭无关端口，启用Windows防火墙和甲方EDR。

• 所有管理访问使用HTTPS，禁用TLS 1.0/1.1和弱加密套件。

• 默认账号首次登录强制改密，管理员密码90天更换，连续失败5次锁定。

• USB、远程桌面、维护账号按甲方策略管控，运维操作必须留痕。

• 显示屏禁用无线网络，仅允许有线RJ45接入。

# 八、测试与验收设计

## 8.1 功能测试用例

| 编号 | 测试项 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| FT-01 | 40工位上线显示 | 全部显示屏在线，工位编号、SO、ESN、CT正确。 |
| FT-02 | 倒计时颜色切换 | 绿色/黄色/红色/红闪阈值符合配置。 |
| FT-03 | HOLD暂停 | 暂停后倒计时冻结，恢复后继续。 |
| FT-04 | REWORK返修 | 返修状态独立记录，不计入正常CT。 |
| FT-05 | BYPASS跳站 | 跳站不报警、不计CT。 |
| FT-06 | P606 RFID | RFID读取、去重、异常提示、作业触发正确。 |
| FT-07 | CT配置审核 | 草稿、待审核、生效、停用流程正确且有审计。 |
| FT-08 | 历史追溯 | 按SO/ESN/工位/时间查询准确，导出有审计。 |

## 8.2 异常与可靠性测试

| 编号 | 测试场景 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| RT-01 | 断开PLC网络5秒以上 | 系统告警并自动重连，恢复后状态正确。 |
| RT-02 | 断开显示屏网络 | 屏幕5秒内进入离线状态并停止计时，恢复后自动同步。 |
| RT-03 | 停止Oracle服务 | 数据进入Redis积压，恢复后自动补写，无重复入库。 |
| RT-04 | 工控机应用进程异常退出 | Watchdog自动拉起，告警可追溯。 |
| RT-05 | UPS断电测试 | 30分钟内系统不断电或按策略安全关机。 |
| RT-06 | NTP偏差测试 | 偏差超过1秒告警，恢复后统计正常。 |
| RT-07 | 72小时稳定性 | 无核心服务不可恢复故障，关键指标达标。 |

# 九、上线回退方案

• 上线前冻结程序包、配置文件、PLC点位协议、数据库脚本、网络配置和设计文档版本。

• 上线窗口由甲方批准，乙方不得在未经授权情况下操作生产PLC。

• 若上线后30分钟内无法恢复关键功能，立即切回人工节拍管理或上一版本显示方案。

• 回退后保留应用日志、Redis队列、网络配置、Oracle记录和现场截图，用于问题复盘。

• 再次上线必须经过问题整改、复测和甲方确认。

# 十、商务与合同边界同步

| 边界项 | 设计口径 |
| --- | --- |
| Oracle License | 甲方提供Oracle 19C实例与License；乙方负责表结构、数据字典、JDBC访问、应用侧备份配合。 |
| Redis HA | 默认不包含Redis Sentinel/双机热备；如甲方要求高可用部署，按变更报价。 |
| 工业网络设备 | 必须使用真实支持VLAN/ACL/风暴抑制/ARP防护的工业网络设备。EKI-1528I不作为主网关。 |
| 新增接口 | MES、SAP、Andon、邮件、微信、移动端、BI报表等不在本期范围。 |
| 质保 | 终验后1年整机质保，4小时响应、24小时到场按自然时执行；超范围服务按SLA或变更执行。 |
| 版本冻结 | 技术方案V8.4.1、商务报价V8.4.1、设计文档V1.2、合同附件A-G V1.0作为本轮基线；若修正网络设备形成V8.4.2，以修订页为准。 |

# 十一、设计结论

本V1.2修正版已根据V8.4.1技术方案和商务报价复评结果完成更新。设计层面保留七层工业架构、PLC只读采集、Redis Stream缓存、Oracle批量入库、WSS推送、六状态机、P606 RFID处理、UPS/RAID/RPO可靠性设计、异常恢复、部署加固、验收用例和上线回退机制。同时修正了网络设备选型职责：工业VLAN/ACL/ARP/风暴抑制能力必须由真实工业网络设备承担，EKI-1528I不再作为主网关或VLAN隔离设备。